Кассетный тип


Описание функций PCB
(для модели 50)

А. Рабочие режимы:


1) Охлаждение; 2) Осушение; 3) Вентиляция; 4) Нагрев; 5) АВТО.

В. Управляемые компоненты:

1. двигатель вентилятора внутреннего блока (высокая, средняя и низкая скорость)

2. Двигатель жалюзи

3. Вспомогательный калорифер

4. 4-х ходовой клапан

5. двигатель вентилятора наружного блока

6. компрессор

С. Входные параметры:

1. Комнатная температура Тroom
2. Температура испарителя Тeva
3. Температура конденсатора Тcon
4. Температура наружного воздуха Тambient
5. Температура нагнетания Тdischfnrge
Примечание: Сопротивление датчика комнатной температуры и датчика наружной воздуха 15 Ком, сопротивление датчика испарителя и конденсатора 20 Ком. Для 15 ком датчиков сопротивление в делителе напряжения также 15 Ком; для 20 Ком , сопротивление в делителе напряжения также 20 Ком.

D. Функционирование: 

Во всех режимах, когда кондиционер включается, компрессор будет работать, по крайней мере, 6 минут, кроме случая защиты от переполнения дренажа, с 3-х минутной задержкой от момента выключения. Вентилятор внутреннего блока работает после старта с высокой скоростью в течение 8 секунд, после чего работает на заданной скорости; вентилятор наружного блока; Вентилятор наружного блока работает после старта с высокой скоростью в течение 8 секунд, после работает на заданной скорости.


(а) режим ОХЛАЖДЕНИЕ


Когда Тroom ( Тset + 1 (С, работа в режиме охлаждение, компрессор и вентилятор наружного блока работают, вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью.

Если Тroom ( Тset - 1 (С, охлаждение прекращается, компрессор и вентилятор наружного блока останавливаются, вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью.

Если Тset - 1(С <Тroom < Тset + 1 (С, работает в прежнем режиме.

В режиме охлаждения, амплитуда Tset - 16 ~30 (С.

Двигатель вентилятора наружного блока, рабочие состояния:

Если Тambient (27, двигатель вентилятора наружного блока работает с высокой скоростью;

Если Тambient (24, двигатель вентилятора наружного блока работает с низкой скоростью;

Если 24 (С < Тambient < 27 (С, двигатель вентилятора наружного блока работает в прежнем режиме.

( B) Режим осушение:

Если Troom > Tset+2 (С, работа в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, компрессор и вентилятор наружного блока работают, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью.

Если Tset-2 (С (Troom( Tset+2 (С, внутренний и наружный вентилятор работают в цикле 6 минут работа, 4 минуты останов, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью.

Если Troom < Tset-2 (С, компрессор, вентилятор наружного блока и внутренний вентилятор останавливаются.

В этом режиме, амплитуда выбираемой температуры - 16 (С ~30 (С.
Вентилятор наружного блока, условия работы:
Если Tambient (27 (С, вентилятор наружного блока работает с высокой скоростью.

Если Tambient( 24 (С, вентилятор наружного блока работает с низкой скоростью.

Если 24 (С < Tambient < 27 (С, вентилятор наружного блока работает в прежнем режиме.

( C) Режим Тепло:
Если Troom (Tset+1 (С, работа в режиме ТЕПЛО. Включен компрессор, 4-х ходовой клапан и вентилятор наружного блока, вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью или исполняется режим блокировки холодного воздуха.

Если Troom (Tset+3 ( С, компрессор и вентилятора наружного блока останавливаются,  4-х ходовой клапан остается включенным, вентилятором внутреннего блока выполняется режим снятия остаточного тепла.

Если Tset+1 ( С < Troom < Tset+3 ( С, сохраняет предыдущее состояние.

В этом режиме, амплитуда выбираемой температуры - 16 ( С ~30 ( С.
После того, как машина стоит более 2 минут, 4-х ходовой клапан выключается.
Вентилятор наружного блока, рабочие состояния:
Если Tambient (16 ( С, вентилятор наружного блока работает с низкой скоростью.

Если Tambient (13 ( С, вентилятор наружного блока работает с высокой скоростью.

Если 13 ( С < Tambient < 16 ( С, вентилятор наружного блока сохраняет предыдущее состояние.

В период размораживания, вентилятора наружного блока стоит.
Блокировка холодного воздуха:
Вентилятор внутреннего блока работает с высокой скоростью 8 секунд, затем переключается на низкую скорость.
a. Если температура комнаты достигает значения температуры запуска, то компрессор работает, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью 30 секунд, затем переходит к заданной скорости.
b. Если температура не достигает предела запуска, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью.
Снятие остаточного тепла:
Если компрессор прекращает работать, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью.
Условие Размораживания:
В режиме тепло, если машина работала 44 минуты и чувствительного элемента, обнаруживает Tcon ( -8 ( С в течение 1 минуты, начинается процесс размораживания, 4-х ходовой клапан, вентилятор внутреннего блока и вентилятора наружного блока останавливаются.

Если вспомогательный калорифер работает, то он выключается, затем выключается 4-х ходовой клапан, а вентилятор внутреннего блока и вентилятор наружного блока остановятся через 1 минуту.
Условия остановки размораживания:

Если размораживание продолжается 10 минуты или Tcon ( +10( С, размораживание прекращается, 4-х ходовой клапан и вентилятор наружного блока начинают работать, вентилятор внутреннего блока и двигатель жалюзи работают с исполнением алгоритма блокировки холодного воздуха.
Вспомогательный калорифер, рабочие условия:
Если вентилятор внутреннего блока работает с высокой или низкой скоростью, и работает компрессор, и Teva ( 44 ( С и Tset ( 23 ( С, Тroom < Tset - 1 ( С включается вспомогательный калорифер.

Если вентилятор внутреннего блока выключен или работает c низкой скоростью, или выключен компрессор, или Teva ( 52 ( С, или Troom ( 26 ( С, или Troom ( Tset+2 ( С, вспомогательный калорифер выключается, если вспомогательный калорифер выключен , его можно запускать снова через 2 минуты.
( D) режим Вентилятор:
Вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью:
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В этом режиме, амплитуда выбираемой температуры - 16 ( С ~30 ( С.

( E) Режим AUTO:
В этом режиме, рабочий режим определяется по комнатной температуре.
Если Troom > 26, то выполняется режим ОХЛАЖДЕНИЯ, поддерживаемая температура +26 ( С.

Если 20 ( С (  Troom ( 26 ( С, то выполняет режим ОСУШЕНИЯ, поддерживаемая температура  +24 ( С.

Если Troom < 20 ( С, то выполняет режим ТЕПЛО, поддерживаемая температура +20 ( С, если Troom (24 ( С, то режим ТЕПЛО останавливается.

Если машина только охлаждение, и Troom < 20 ( С, то выполняется в режиме FAN(ВЕНТИЛЯТОР), заданная температура – 20 ( С, если Troom ( 24, это останавливает режим ВЕНТИЛЯТОР.

При переключении режима, имеется 30  Сек задержка.

E. Таймер и функция Sleep(COH):
( A) Sleep(COH:
(1) Если машина находится в COOL или DRY режиме, и Вы устанавливаете функцию Sleep, то после 1 часа работы заданная температура будет поднята на 1( С, в течении следующего часа, будет поднята еще на 1 ( С, и машина работает с этой заданной температурой.
(2) Если машина в режиме HEAT, за первый час после того, как Вы устанавливаете функцию Sleep, заданная температура будет уменьшена на 1( С, за следующий час, будет уменьшена еще на 1( С, и машина работает с этой заданной температурой.

(3) Функция Sleep в режиме Вентилятора и АВТО не исполняется.

( B) Таймер ON (включения):
Если машина находится в состоянии Таймер OFF, то когда достигает установленного времени, машина включится, и будет работать в режиме установленным ранее. Интервал набора таймера - 0.5 часа, амплитуда набора - 0.5~24 часов.
( C) Таймер OFF(выключения):
Если машина находится в состоянии Таймер OFF, то когда достигает установленного времени, машина выключается; Интервал Таймера OFF - 0.5 часа, амплитуда набора - 0.5~24 часов.
F. Другие средства управления:

( A) Управление колебания:
Вы можете использовать кнопку Swing (колебания) на дистанционном пульте управления, чтобы управлять его состоянием вкл/выкл. После того, как колебания включаются, двигатель жалюзи будет качать жалюзи, как показано ниже:
А- положение закрыто, B - положение МИНИМАЛЬНОЕ открытие, C - положение МАКСИМАЛЬНОЕ открытие; если машина включается, и колебание - выключено, жалюзи идут к положению C, если колебания - включено, жалюзи совершают колебание между положениями B и C. В режиме HEAT, угол между А и B - 30 градусов, угол между А и C - 50 градусов; в режиме COOL, DRY и FAN, угол между А и B - 30 градусов, угол между, А и C - 40 градусов.


( B) Управление гудка:
Когда машина включается или получает эффективный сигнал, то подается звуковой сигнал.
( C) Авто управление вентилятора внутреннего блока:
Имеется 30 секунд задержки в переключении скорости вентилятора.
В режиме HEAT:

Если Troom (Tset+2 ( С, это - низкая скорость

Если Troom (Tset+1 ( С, это - скорость среды

Если Troom < Tset-1 ( С, это - высокая скорость.

В режиме  СOOL:
Если Troom (Tset, это - низкая скорость.

Если Troom( Tset+1 ( С, это - скорость среды.

Если Troom > Tset+3 ( С, это - высокая скорость.

В режиме FAN:
Если Troom (Tset, это - низкая скорость.

Если Troom (Tset+1 ( С, это - скорость среды.

Если Troom > Tset+3 ( С, это - высокая скорость.

( D) Управление индикацией:
1. Светодиод RUN (работа)  (светодиод красного цвета): когда машина включена, светодиод горит, выключается, когда машина - останавливается.
В одной из следующих ситуаций, светодиод RUN мигает:
Размораживание (одна вспышка), защита от замораживания теплообменника внутреннего блока (две вспышки),  защита от переполнения дренажа (три вспышки).
2. Светодиод ТАЙМЕР (Светодиод  желтого цвета): этот светодиод горит, когда включен Таймер или функция Sleep, в противном случае погашен.
В одной из следующих ситуаций, Светодиод ТАЙМЕР мигает:
Защита Высокое давление (одна вспышка), защита низкое давление (две вспышки), защита низкое напряжение (вспыхнет 3 раза), защита высокая температура нагнетательной трубы (вспыхнет 4 раза).
3. Светодиод КОМПРЕССОР (Светодиод зеленого цвета), этот светодиод горит когда включен компрессор, иначе - погашен.
G. Защиты:

( A) защита от замораживания теплообменника внутреннего блока:
В режиме COOL и DRY, после того, как компрессор проработает 5 минут и если Teva ( - 4 ( С непрерывно в течение 1 минуты, светодиод RUN моргает, компрессор и вентилятора наружного блока останавливаются, вентилятор внутреннего блока и двигатель жалюзи работает в прежнем режиме. Если компрессор стоит более чем 10 минут и Teva (15 ( С, светодиод выключается, машина возвращается, чтобы установить режим.

( B) Защита высокое давление:
Если высокое давление сохраняется непрерывно в течение 3 секунд, то выключаются все устройства кроме водного насоса, машина не реагирует на любые сигналы в течение этого периода, светодиод ТАЙМЕР моргает. Если не обнаруживается высокое давление непрерывно в течение 6 секунд, то машина может получать любые сигналы, светодиод ТАЙМЕР моргает, Вы должны нажать кнопку ON/OFF, чтобы выключить блокировку, и снова нажать кнопку ON/OFF, чтобы запустить машину снова.
( C) Защита низкое давление:
1. После того, как компрессор проработает 3 минуты, машина начинает контролировать сигнал «низкое давление», если сигнал «низкое давление» обнаруживается непрерывно в течение 3 минут, машина останавливается, светодиод ТАЙМЕР моргает, через 3 минуты машина автоматически запускается снова. Если сигнал «низкое давление» обнаруживается последовательно два раза, машина останавливается и не может автоматически запускаться снова, светодиод ТАЙМЕР моргает.
2. В период размораживания, машина не реагирует на сигнал «низкое давление»; после размораживания, законченного через 10 минут, машина начинает реагировать на сигнал «низкое давление».
3. одновременное нажатие  кнопок TEST и AUTO запрещает обнаружение сигнала «низкое давление», компрессор может закачать хладагент в наружный блок, через 6 минут, блокировка снимается; или нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить машину и нажимать ее снова, чтобы включить машину.
4. В режиме ТЕПЛО, если окружающая температура равна или меньше чем 0 °С, запрещает обнаружение сигнала «низкое давление».
5. В режиме ТЕПЛО, если компрессор работает, но вентилятора наружного блока останавливается по сигналу «высокая температура нагнетания», то блокируется обнаружение сигнала «низкое давление», контроль восстанавливается, когда вентилятор наружного блока начинает работать.
6. Если компрессор стоит и обнаруживается, сигнал «низкое давление» непрерывно в течение 30 секунды, машина останавливается, если светодиод ТАЙМЕР моргает, и работа не может быть восстановлена автоматически, нажмите кнопку ON/OFF чтобы выключить машину и нажимать ее снова, чтобы включить машину.
( D) Защита высокая температура нагнетания:
После того, как компрессор включился, обнаруживается температура нагнетания, выше, чем 130 (С или чувствительный элемент сломан непрерывно в течение 30 секунд, светодиод ТАЙМЕР начнет моргать.
Машина останавливается, как будто температура комнаты достигла заданной температуры.
Если компрессор стоит более чем 3 минуты и температуры нагнетания < 90 ( , машина начинает работать.
Если это явление случается последовательно дважды, машина не может эксплуатироваться, светодиод ТАЙМЕР моргает.
Нажмите кнопку  ON/OFF чтобы выключить машину, нажмите ее снова, если температура нагнетания - меньше чем 90 (С, машина может работать в заданном режиме, иначе светодиод ТАЙМЕР моргает.
( E) защита «высокая температура Тeva (теплообменника внутреннего блока)»:
В режиме ТЕПЛО, если обнаруживается Teva ( 58 ( С непрерывно в течение 5 секунд, вентилятора наружного блока останавливается, если Teva ( 51 ( С, вентилятор наружного блока включается, когда Teva( 100 ( С, вентилятор внутреннего блока будет эксплуатировать с высокой скоростью, когда Teva ( 48 ( С, вентилятор внутреннего блока возвращается к его предыдущему состоянию.

( F) управление дренажным насосом и защита "переполнение дренажа»:
1. В режиме COOL и DRY, водный насос работает, когда работает компрессор.
2. Когда машина стоит или останавливается при работе в режиме COOL или DRY, или машина переключает режим, водный насос продолжает работать в течение 5 минут, даже если машина остановлена.
3. Когда обнаруживается  сигнал «переполнение дренажа», водный насос включен независимо от режима.
4. Если машина работает, или машина продолжает  процесс охлаждения или нагревания, и обнаруживает сигнал «переполнение дренажа», тогда исполняется защита, светодиод УПРАВЛЯЕМЫЕ моргает; в режиме COOL или в процессе охлаждения, вентилятор наружного блока и компрессора останавливаются, вентилятор внутреннего блока останавливается на 1 минуту позже. В режиме DRY, все управляемые средства отключаются; в режиме ТЕПЛО или в процессе нагревания, выключаются все устройства кроме 4-х ходового клапана, вентилятор внутреннего блока останавливает на 1 минуту позже; в режиме FAN, вентилятор внутреннего блока останавливает на 1 минуту позже.
5. В режиме защиты «переполнение дренажа», если не обнаруживается сигнал «переполнение дренажа» и дренажный насос работает 10 минут, дренажный насос выключается, если дренажный насос работает менее 10 минут, то продолжает работать до истечения десяти минут и выключается.
6. Удаление сигнала «переполнение дренажа»

нажмите кнопку OFF/ON, чтобы выключить машину и нажмите снова, чтобы запустить машину. Если сигнал «переполнение дренажа» не может быть деблокирован, остановите посылающий мощность к дренажному насосу.

H. Кнопки:

Если вы используете пульт дистанционного управления, и его режим (визуального) отображения данных в режиме HEAT, но машина только охлаждение, то это приведет к работе в режиме FAN.

1. Кнопка TEST 

Если машина не работает, и вы нажмете эту кнопку, машина принудительно входит в статус охлаждения,  компрессор, мотор жалюзи, вентиляторы внутреннего и внешнего блока работают. Если машина не работает, и Вы нажимаете на эту кнопку, более чем 1 секунду, машина входит в обязательное нагревание, компрессор, двигатель жалюзи, вентилятор внутреннего блока, вентилятор наружного блока, 4-х ходовой клапан и вспомогательный нагреватель включаются. Если Troom(или Teva) ( -10( C или Troom(или Teva) ( 80( C включается зуммерный сигнал.

Если машина работает, и вы нажимаете эту кнопку, машина немедленно останавливается.

2. Кнопка AUTO: Если машина не работает, и вы нажмете эту кнопку, машина работает в режиме AUTO, Если машина работает, нажмите эту кнопку чтобы остановить машину.

I. функция Auto-restart:

В памяти хранится: режим работы, режим колебания жалюзи, заданная температура и заданная скорость вентилятора.

Машина может запускаться снова согласно последнему состоянию после того, как было отключено питание, компрессор будет иметь 3 минутную задержку перед его включением.
Описание функций PCB
(для остальных)

А. Рабочие режимы:

1) COOL (Охлаждение);

2) DRY (Осушение);

3) FAN (Вентиляция);

4) HEAT (Нагрев);

5) AUTO (АВТО).

В. Управляемые компоненты:

(a) двигатель вентиляторы внутреннего блока (высокая, средняя и низкая скорость);

(b) Двигатель жалюзи;

(c) электрический калорифер;

(d) двигатель вентилятора наружного блока (высокая и низкая скорость);

(e) 4-х ходовой клапан;

(f) компрессор;

(g) дренажный насос;

(h) двигатель вентилятора свежего воздуха.

С. Входные параметры:

6. Комнатная температура - Tin
7. Температура испарителя внутреннего блока - Teva
8. Температура конденсатора наружного блока - Tcon
9. Температура наружного воздуха - Tout
10. Температура нагнетания компрессора - Toutput
4. Различные режимы управления для различных режимов:

Во всех режимах, компрессор продолжит работу в течение 6 минут от момента старта (если не сработала защита "переполнение дренажа»), и будет  включен снова через 4 минуты после остановки. В начале, внутренний блок подает воздух, двигатель работает 8 секунд на высокой скорости, затем скорость изменяться к заданной; тот же самое происходит в наружном блоке.

1) Режим охлаждения


Когда Tin ( Tset + 1( C, работа в режиме охлаждение, компрессор и вентилятор наружного блока работают, вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью.

Если Тin ( Тset - 1( C, охлаждение прекращается, компрессор и вентилятор наружного блока останавливаются, вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью.

Если Тset - 1( C <Тin < Тset + 1( C, работает в прежнем режиме.

В режиме охлаждения, амплитуда Tset - 16 ~30(  С.

Двигатель вентилятора наружного блока, рабочие состояния:

Если Tambient ( 27( C, двигатель вентилятора наружного блока работает с высокой скоростью;

Если Tambient ( 24( C, двигатель вентилятора наружного блока работает с низкой скоростью;

Если 24( C < Tambient < 27( C, двигатель вентилятора наружного блока работает в прежнем режиме.

2) Режим осушения:

Если Tin > T set+2( C, работа в режиме осушения, компрессор и вентилятор наружного блока работают, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью.

Если Tset-2( C ( Tin ( Tset+2( C, внутренний и наружный вентилятор работают в цикле 6 минут работа, 4 минуты останов, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью.

Если Tin < Tset-2( C, компрессор, вентиляторы наружного и внутреннего блока останавливаются.

В этом режиме, амплитуда выбираемой температуры - 16 ( C ~30 ( С.
Вентилятор наружного блока, условия работы:
Если Tambient (27( C, вентилятор наружного блока работает с высокой скоростью.

Если Tambient( 24( C, вентилятор наружного блока работает с низкой скоростью.

Если 24( C < Tambient < 27( C, вентилятор наружного блока работает в прежнем режиме.

3) Режим Тепло:
Если Tin ( Tset+1( C, работа в режиме ТЕПЛО. Включен компрессор, 4-х ходовой клапан и вентилятор наружного блока, вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью или исполняется режим блокировки холодного воздуха.

Если Tin ( Tset+3( C, компрессор и вентилятора наружного блока останавливаются,  4-х ходовой клапан остается включенным, вентилятором внутреннего блока выполняется режим снятия остаточного тепла.

Если Tset+1( C < Tin < Tset+3( C, сохраняет предыдущее состояние.

В этом режиме, амплитуда выбираемой температуры - 16( C ~30( С.

После того, как машина стоит более 2 минут, 4-х ходовой клапан выключается.
Вентилятор наружного блока, рабочие состояния:
Если Tambient ( 16( C, вентилятор наружного блока работает с низкой скоростью.

Если Tambient ( 13( C, вентилятор наружного блока работает с высокой скоростью.

Если 13( C < Tambient < 16( C, вентилятор наружного блока сохраняет предыдущее состояние.

В период размораживания, вентилятора наружного блока стоит.
Блокировка холодного воздуха:
Сначала створки устанавливаются в горизонтальное положение, вентилятор внутреннего блока работает с высокой скоростью 8 секунд, затем переключается на низкую скорость.
a. Компрессор включается, как только Tin достигает заданной температуры. Внутренний блок работает с низкой скоростью, створки - все еще горизонтальны. Через 30 секунд, внутренний блок начинает подавать воздух, двигатель работает с заданной скоростью, створки устанавливаются в заданное положение (если положение створок не задано они устанавливаются на максимальный угол открытия);

b. Если температура Tin не достигает предела запуска, вентилятор внутреннего блока работает с низкой скоростью и створки в горизонтальном положении.
Снятие остаточного тепла:
Как только компрессор останавливается, створки перемещаются в горизонтальное положение, внутренний блок подает воздух, двигатель работает с низкой скоростью.
Условие Размораживания:
В режиме тепло, если машина работала 44 минуты и обнаруживает Tcon ( -8( C в течение 1 минуты, начинается процесс размораживания, 4-х ходовой клапан, вентилятор внутреннего блока и вентилятора наружного блока останавливаются.

Если вспомогательный калорифер работает, то он выключается, через 1 минуту 4-х ходовой клапан, вентилятор внутреннего блока и вентилятор наружного блока выключаются.

Условия прекращения процесса размораживания:

Если размораживание продолжается 10 минут или Tcon ( +10( C, процесс размораживания прекращается, 4-х ходовой клапан и вентилятор наружного блока включается, вентилятор внутреннего блока и двигатель жалюзи работают с исполнением алгоритма блокировки холодного воздуха.

Вспомогательный калорифер, рабочие условия:
Если вентилятор внутреннего блока работает с высокой или средней скоростью, и работает компрессор, и Teva ( 44( C и Tset ( 23( C, Tin < Tset - 1( C включается вспомогательный калорифер.

Когда вентилятор внутреннего блока выключен или работает c низкой скоростью, или выключен компрессор, или Teva ( 52( C, или Tin ( 26( C, или Tin ( Tset+2( C, вспомогательный калорифер выключается и включается снова через 2 минуты.

4) режим Вентилятор:
Вентилятор внутреннего блока работает с заданной скоростью:

В этом режиме, амплитуда выбираемой температуры - 16( C ~ 30 ( С.

5) Режим AUTO:
Рабочий режим определяется по Tin.
Если Tin > 26, то выполняется режим COOL, Tset автоматически устанавливается на 26 ( С.

Если 20( C (  Tin ( 26( C, то выполняет режим DRY, автоматически Tset= +24 ( С.

Если Tin < 20( C, то выполняет режим HEAT, автоматически Tset= +20( C до Tin (24 ( C.

Если машина только охлаждение, и Tin < 20( C, то выполняется в режиме FAN(ВЕНТИЛЯТОР), автоматически Tset= +20( C до Tin ( 24.

При каждом переключении режима, имеется, 30 секундная задержка, чтобы изменить режим согласно Tin.
5. Функция (таймер) и Sleep(COH):
1) Режим Sleep(COH):

Если машина находится в COOL или DRY режиме, и Вы устанавливаете функцию Sleep, то после 1 часа работы заданная температура будет поднята на 1( C, в течении следующего часа, будет поднята еще на 1( C, и машина работает с этой заданной температурой.
Если машина в режиме HEAT, в течение первого часа как Вы установите функцию Sleep, заданная температура будет уменьшена на 1( C, за следующий час, будет уменьшена еще на 1( C, и машина работает с этой заданной температурой.

Функция Sleep в режиме Вентилятора и АВТО не исполняется.

2) Таймер ON (включения):
Если машина находится в состоянии Таймер OFF, то когда достигает установленного времени, машина включится, и будет работать в режиме установленным ранее. Интервал набора таймера - 0.5 часа, амплитуда набора - 0.5~24 часов.
3) Таймер OFF(выключения):
Если машина находится в состоянии Таймер OFF, то когда достигает установленного времени, машина выключается; Интервал Таймера OFF - 0.5 часа, амплитуда набора - 0.5~24 часов.
6. Другие средства управления:

1) Управление створками:

Управление осуществляется кнопкой “sweep” на пульте дистанционного управления. Управление возможно, когда внутренний блок подает воздух.

2) Управление гудка:
Когда машина включается или получает эффективный сигнал, то подается звуковой сигнал.
3) Автоматическое управление скоростью вентилятора внутреннего блока:
Имеется 30 секунд задержки в переключении скорости вентилятора.
В режиме HEAT:

Если Tin (Tset+2( C, это - низкая скорость

Если Tin (Tset+( C, это – средняя скорость

Если Tin < Tset-1( C, это - высокая скорость.

В режиме COOL:
Если Tin (Tset, это - низкая скорость.

Если Tin( Tset+1( C, это - средняя скорость.

Если Tin > Tset+3( C, это - высокая скорость.

В режиме FAN:
Если Tin (Tset, это - низкая скорость.

Если Tin (Tset+1( C, это – средняя скорость.

Если Tin > Tset+3( C, это - высокая скорость.

4) Управление индикацией:
a. Светодиод RUN (работа)  (светодиод красного цвета): когда машина включена, светодиод горит, выключается, когда машина - останавливается.
В одной из следующих ситуаций, светодиод RUN мигает:
Размораживание, блокировка холодного воздуха,  защита от переполнения дренажа.
b. Светодиод ТАЙМЕР (Светодиод  желтого цвета): этот светодиод горит, когда включен Таймер или функция Sleep, в противном случае погашен.
Светодиод ТАЙМЕР мигает когда:
Защита высокое давление, защита низкое давление, защита низкое напряжение, защита высокая температура нагнетательной трубы.
с. Светодиод КОМПРЕССОР (Светодиод зеленого цвета), этот светодиод горит когда включен компрессор, иначе - погашен.
7. Защиты:

1) защита от замораживания теплообменника внутреннего блока:
Когда действует режим COOL и DRY:

 после того, как компрессор проработает 5 минут и если Teva ( - 4( C непрерывно в течение 1 минуты, светодиод RUN моргает, компрессор и вентилятора наружного блока останавливаются, вентилятор внутреннего блока и двигатель жалюзи работает в прежнем режиме. Если компрессор стоит более чем 10 минут и Teva (15( C, светодиод выключается, машина включается.

2) Защита «высокое давление»:
Если высокое давление сохраняется непрерывно в течение 3 секунд, то выключаются все устройства кроме водного насоса, машина не реагирует на любые сигналы в течение этого периода, светодиод ТАЙМЕР моргает. Если не обнаруживается высокое давление непрерывно в течение 6 секунд, то машина может получать любые сигналы, светодиод ТАЙМЕР моргает. Для продолжения работы Вы должны нажать кнопку ON/OFF, чтобы выключить блокировку, и снова нажать кнопку ON/OFF, чтобы запустить машину снова.
3) Защита «низкое давление»:
а. После того, как компрессор проработает 3 минуты, машина начинает контролировать сигнал «низкое давление», если сигнал «низкое давление» обнаруживается непрерывно в течение 3 минут, машина останавливается, светодиод ТАЙМЕР моргает, через 3 минуты машина автоматически запускается снова. Если сигнал «низкое давление» обнаруживается последовательно два раза, машина останавливается и не может автоматически запускаться снова, светодиод ТАЙМЕР моргает. Для продолжения работы Вы должны нажать кнопку ON/OFF, чтобы выключить блокировку, и снова нажать кнопку ON/OFF, чтобы запустить машину снова.
b. В период размораживания, машина не реагирует на сигнал «низкое давление»; после размораживания, законченного через 10 минут, машина начинает реагировать на сигнал «низкое давление».
c. одновременное нажатие  кнопок force и AUTO на пульте, запрещает обнаружение сигнала «низкое давление», компрессор может закачать хладагент в наружный блок, через 6 минут, блокировка снимается; или нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить машину и нажимать ее снова, чтобы включить машину.
d. В режиме ТЕПЛО, если окружающая температура равна или меньше чем 0 ( С, сигнал «низкое давление» блокируется.
e. В режиме ТЕПЛО, если компрессор работает, но вентилятор наружного блока останавливается по сигналу «высокая температура нагнетания», то блокируется обнаружение сигнала «низкое давление», контроль восстанавливается, когда вентилятор наружного блока начинает работать.
f. Если компрессор стоит и обнаруживается сигнал «низкое давление» непрерывно в течение 30 секунды, машина останавливается, если светодиод ТАЙМЕР моргает, и работа не может быть восстановлена автоматически, нажмите кнопку ON/OFF чтобы выключить машину и нажимать ее снова, чтобы включить машину.
4) Защита «высокая температура нагнетания»:
После запуска компрессора, если обнаруживают, что Tcon выше, чем T2 (T2=120( C, 125( C, 130( C, различные перемычки) в течение 30 секунд или чувствительный элемент сломан, светодиод ТАЙМЕР начнет моргать.

Машина  останавливается, как будто Tin достигает Tset. После того, как компрессор стоит более 3min и если Tcon < 90( C, то машина восстанавливает свою работу.

Если это явление случается последовательно дважды, машина не может эксплуатироваться, светодиод ТАЙМЕР моргает.
Нажмите кнопку  ON/OFF чтобы выключить машину и нажмите ее снова, если температура нагнетания - меньше чем 90( C, машина может работать в заданном режиме, иначе светодиод ТАЙМЕР моргает.
5) защита «высокая температура Teva (теплообменника внутреннего блока)»:
В режиме ТЕПЛО, если обнаруживается Teva ( 56 ( C непрерывно в течение 5 секунд, вентилятора наружного блока останавливается, если Teva ( 51( C, вентилятор наружного блока включается. Если Teva( 100( C, вентилятор внутреннего блока будет эксплуатировать с высокой скоростью, когда Teva ( 48( C, вентилятор внутреннего блока возвращается к его предыдущему состоянию.

6) Защита по электропитанию:
Если во время пуска компрессора обнаруживается электрический ток выше, чем 25A в течении 3секунд, машина останавливается, как будто Tin достигает Tset.

После стоянки компрессора в течение 3минут, машина восстанавливает старое рабочее состояние. При срабатывании защиты более шести раз (если рабочее время компрессора превышает 6 минут, время защиты, устанавливается 0), индикатор «таймер» моргает, и машина не может осуществить рестарт автоматически. Для снятия блокировки необходимо выключить машину, нажав кнопку ON/OFF, и включить, снова нажав кнопку  ON/OFF.

7) управление дренажным насосом и защита "переполнение дренажа»:
а. В режиме  COOL и DRY, водный насос работает, когда работает компрессор.
b. Когда машина стоит или останавливается при работе в режиме COOL или DRY, или машина переключает режим, водный насос продолжает работать в течение 5 минут, даже если машина остановлена.
c. Когда обнаруживается сигнал «переполнение дренажа», водный насос включен независимо от режима.
d. Если машина работает, или машина продолжает процесс охлаждения или нагревания, и сигнал «переполнение дренажа» держится в течении 8 секунд, тогда исполняется защита, светодиод УПРАВЛЕНИЕ моргает; в режиме COOL или в процессе охлаждения, вентилятор наружного блока и компрессора останавливаются, вентилятор внутреннего блока останавливается на 1 минуту позже. В режиме DRY, все управляемые средства отключаются; в режиме HEAT или в процессе нагревания, выключаются все устройства кроме 4-х ходового клапана, вентилятор внутреннего блока останавливает на 1 минуту позже; в режиме FAN, вентилятор внутреннего блока останавливает на 1 минуту позже.
e. В режиме защиты «переполнение дренажа», если не обнаруживается сигнал «переполнение дренажа» и дренажный насос работает 10 минут, дренажный насос выключается, если дренажный насос работает менее 10 минут, то продолжает работать до истечения десяти минут и выключается.
f. Сигнал «переполнение дренажа» не пропадает

Нажмите кнопку OFF/ON, чтобы выключить машину и нажмите снова, чтобы запустить машину. Если сигнал «переполнение дренажа» не пропадает в течение 2 часов, дренажный насос остановится.

8. Кнопки:

Если вы используете пульт дистанционного управления, и его режим (визуального) отображения данных в режиме HEAT, но машина только охлаждение, то это приведет к работе в режиме FAN.

1. Кнопка TEST
Если машина работает, и вы нажмете эту кнопку, машина принудительно входит в статус охлаждения,  компрессор, мотор жалюзи, вентиляторы внутреннего и внешнего блока работают. Если машина не работает, и Вы нажимаете на эту кнопку, более чем 1 секунду, машина входит в обязательное нагревание, компрессор, двигатель жалюзи, вентилятор внутреннего блока, вентилятор наружного блока, 4-х ходовой клапан и вспомогательный нагреватель включаются. Если Tin(or Teva) ( -10( C или Tin(or Teva) ( 80( C включается зуммерный сигнал.

Если машина работает, и вы нажимаете эту кнопку, машина немедленно останавливается.

2. Кнопка AUTO: Если машина не работает, и вы нажмете эту кнопку, машина работает в режиме AUTO, Если машина работает, нажмите эту кнопку чтобы остановить машину.

9. функция Auto-restart:

В памяти хранится: режим работы, режим колебания жалюзи, заданная температура и заданная скорость вентилятора.

Машина может запускаться снова согласно последнему состоянию после того, как было отключено питание, компрессор будет иметь 3 минутную задержку перед включением.
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