## Расчет
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «114 ремонтный завод»
ИНН 5432000470, КПП 543201001, 633132 Новосибирская область Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Западная, д.14, тел. +7 (913) 714-83-77 E-Mail: uk@114rz.ru; www.114rz.ru; www.114рз.рф
ВНИМАНИЕ!!! ООО "УК "114 ремонтный завод" не несет ответственности за правильность выполненного Вами расчета, данная программа расчета носит информативный характер. Все расчеты должны выполняться квалифицированными специалистами.
Введите данные в ячейки выделенные зеленым маркером, с учетом описания и рекомендациями по расчету
Обоснование, ед. изм. |  |  |  | Значение
S - Площадь помещения, м2 |  |  |  | 21
h - Высота потолков, м |  |  |  | 2.6 | V (Объем помещения, м3) |  | 54.6
Освещенность помещения |  |  |  | Средняя | qуд., Вт/м3 = | 35 |  | Q1, Вт= | 1911
Площадь остекления, м2 |  |  |  | 2 | Вт/м2 = | 200 | 0 | Q1, Вт= | 1911
Кол-во людей, шт |  |  |  | 0
Интенсивность выполняемых человеком работ |  |  |  | Средняя | Вт/чел= | 150 |  | Q2чел,Вт = | 0
Кол-во компьютеров, шт |  |  |  | 0
Кол-во телевизоров, шт |  |  |  | 0 | Телевиз, Вт= | 200 |  | Q2тел, Вт= | 0
Суммарная электрическая мощность другой бытовой техники, Вт |  |  |  | 0 | % от мощности | 0.3 |  | Q2эп, Вт = | 0 | ∑Q2 = | 0
Учитывать вентиляцию (через открытое окно) |  |  |  | Нет | Кратность,% | 0 |  | Q1, Вт = | 1911
Кратность воздухообмена |  |  |  | 0
Гарантированные +20 ⁰С |  |  |  | Нет | % на +20 ⁰С | 0 |  | Q1, Вт = | 1911
Верхний этаж |  |  |  | Нет | % на в.этаж | 0 |  | ∑Q1, Вт = | 1911
Требуемая расчетная мощность системы, Вт: |  |  |  | 2293.2
Требуемая расчетная мощность системы, кВт: |  |  |  | 2.2932 | 1 BTU= | 0.29307 | Вт
Расчет допустимых пределов холодопроизводительности:
| -5% | < Qрасч, кВт < | 15%
| 2.1785 | < Qрасч, кВт < | 2.6372
Предполагаемый номер сплит-системы (тыс. BTU):
| 7.4335 | < тыс. BTU < | 8.9984
Внимание! Калькулятор подбора разработан специалистами ООО "УК "114 ремонтный завод" и является интеллектуальной собственностью компании, запрещено к перепродаже, копированию, только для личного использования. Распространяется бесплатно через официальный сайт компании.

## Рекомендации по расчету
Маркировка моделей сплит-систем
Чаще всего производители для маркировки своих сплит-систем используют величину холодопроизводительности системы не в Вт, а в BTU (БТЕ - британская термическая единица, англ. British thermal unit). BTU - определяется, как количество тепла необходимое, чтобы увеличить температуру одного фунта воды на один градус по Фарингейту, для жителей нашей страны это не самая удобная система мер. Как известно из истории кондиционирования, эпоха зарождения климатической техники в том виде каком мы ее знаем сейчас, началась на территории США, где используется именно Британская система исчисления. 1 BTU/час = 0,2930710701722 Вт, соответственно 1000 BTU =293 Вт = 0,293 кВт. Теперь более понятна нумерация сплит-систем, ведь номер сплит-системы соответствует количеству тысяч BTU/час, например сплит-система № 07 = 7000 BTU/час; № 09 = 9000 BTU/час.
Пример: сплит-система номер 07, соответствует 7000 BTU/час = 7000*0,293 = 2051 Вт = 2,1 кВт; второй вариант: номер сплит-системы 07, соответственно: 7*0,293 = 2,1 кВт.
Основные типоразмеры настенных (бытовых) сплит-систем (тыс. BTU) и соответствующие им значения холодопроизводительности (кВт)
Тыс. BTU | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
кВт | 2.0515 | 2.6376 | 3.5169 | 4.103 | 5.2753 | 6.4476 | 7.0337 | 7.6198 | 8.206 | 8.7921
Расчет холодопроизводительности СКВ
В отличие от системы отопления - где при теплотехническом расчете необходимо определить величину теплопотерь, для последующего ее восполнения, в системе кондиционирования задача диаметральна - цель определить величину теплопоступлений в теплый период года.
Упрощенный метод расчета сплит-систем (на основании этого метода, с учетом поправок, создан настоящий калькулятор)
Расчет СКВ достаточно трудоемкий процесс, включающий в себя множество факторов которые необходимо учесть. В связи с чем была создана упрощенная методика для расчета систем кондиционирования на базе сплит-систем, также кондиционеров моноблочного исполнения. Для подбора кондиционера по холодопроизводительности необходимо осуществить расчет теплопоступлений через ограждающие конструкции, от: солнечной радиации, освещения, людей, электроприборов и оргтехники.
1. теплопоступления через ограждающие конструкции Q1, которые рассчитываются по формуле:
Q1=V*qуд., где
V= S*h - объем охлаждаемого помещения; S - площадь помещения; h - высота помещения. qуд. - удельная тепловая нагрузка, принимается в соответствии со степенью освещенности помещения: низкая: 30-35 Вт/м3 - если нет солнца в помещении (северо-восток, северо-запад); средняя: 35 Вт/м3 - среднее значение (юг, юго-восток, юго-запад); высокая: 35-40 Вт/м3 - большой процент остекления с солнечной стороны (восток, запад). В программе расчета необходимо выбрать значение: низкая, средняя, высокая - в этом случае параметры удельной тепловой нагрузки будут учтены автоматически. Также необходимо указать значения S - площадь помещения в м2; h - высота помещения в м.
2. теплопоступления за счет находящихся в нем электроприборов и оргтехники Q2.
В среднем принимается 300 Вт на 1 компьютер, 200 Вт на 1 телевизор, либо 30% от мощности электрооборудования (плиты, телевизоры, производственное оборудование и т.п.); В программе расчета необходимо указать: кол-во компьютеров, телевизоров, а также суммарную электрическую мощность другой электрической бытовой техники находящейся в помещении в Вт.
3. теплопоступления от находящихся в помещении людей Q3
Чаще всего при расчете принимается: Для квартир и офисных помещений 1 человек - 100-120 Вт Для помещений где человек занимается физическим трудом (например ресторан): 1 человек - 150-300 Вт. В программе необходимо указать: кол-во людей которые одновременно могут находиться в помещении, а также интенсивность выполняемых работ: легкая - положение сидя, либо состояние отдыха; средняя - положение стоя, либо легкое движение; высокая - тяжелая работа, либо спокойный танец, остальные параметры будут учтены автоматически.
Общие теплопоступления ∑Q будут определяться по формуле: ∑Q = Q1+Q2+Q3 (Вт)
К ∑Q прибавляются 20% на неучтенные теплопоступления: ∑Q = (Q1+Q2+Q3)*1,2 (Вт)
Мощность выбираемого кондиционера должна лежать в пределах от -5 % до +15% расчетной мощности ∑Q, отрицательное значение не желательно. В программе данные параметры учитываются автоматически: в разделе - расчет пределов холодопроизводительности, также программа высчитывает пределы в тыс.BTU , при получении этих данных необходимо выбрать установку номер и холодопроизводительность которой будет лежать в этих пределах - для чего можно воспользоваться таблицей приведенной выше "Основные типоразмеры настенных (бытовых) сплит-систем (тыс. BTU) и соответствующие им значения холодопроизводительности (кВт)", выбрав ближайщую по мощности систему к тому или иному пределу.
Учет дополнительных параметров при расчете мощности сплит-систем.
Типовой расчет в большинстве случаев даст достаточно точные результаты, но стоит принять во внимание также те факторы, которые не учтены в типовом расчете, их желательно также учитывать при рассчете холодопроизводительности системы.
Учет вентиляции - подмеса свежего воздуха в случае приоткрытого окна (для организации притока свежего воздуха).
Методика расчета, описанная выше, подразумевает под собой, что кондиционер работает при закрытых окнах (как предусмотрено заводом изготовителем), и подмеса теплого воздуха с улицы не происходит. Хотя порой это необходимо (особенно в офисах и квартирах, где отсутствует приточная вентиляция). В отличие от приточной вентиляции, чтобы рассчитать количество тепла попадаемое в помещение через открытое окно, можно воспользоваться формулами расчета инфильтрации приведенными выше, но данный расчет в этой ситуации будет достаточно сложен (ведь нельзя точно сказать какой будет скорость воздухообмена, как сильно будет открыто окно и т.п.). Можно рассмотреть вариант, что окно постоянно приоткрыто в режим проветривания + постоянно работает кондиционер. Не стоит забывать работа кондиционера с открытым окном не предусмотрена и нельзя на 100% гарантировать эффективность такой работы.
Если всеже такой вариант необходим, то следует учесть следующее: • Q1 должна быть увеличена на 20-25%, для компенсации количества тепла поступающего при проветривании с наружным воздухом, данное число получено при параметрах наружного воздуха (температура/влажность) 33 ⁰С / 50 %, температура внутреннего воздуха 22 ⁰С, кратность воздухообмена однократная. При увеличении кратности воздухообмена, будет увеличен процент увеличения мощности Q1. Например при 2-х кратном воздухообмене рекомендуется увеличить Q1 на 40-45 %, при 3-х кратном воздухообмене (в случае если открыть окно и дверь - сквозняк) Q1 стоит увеличить на 65 %. • возрастет стоимость сплит-системы; • возрастут затраты на электроэнергию до 35 % (при использовании обычной сплит-системы) на 10-15% при использовании инверторной сплит-системы;
• в некоторых случаях увеличения температуры наружного воздуха или увеличения кратности воздухообмена, окно придется прикрыть либо закрыть вовсе; • для такого режима рекомендуется применять инверторные сплит-системы, т.к. в случае применения систем on/off уровень комфорта будет снижен, возможно продувание находящихся в помещении людей (частые простуды), увеличиваются потери на электроэнергию. Мы же, по возможности, рекомендуем избегать применения такого режима работы сплит-систем, для этого можно установить сплит-систему с мембранным генератором кислорода, которые также могут обеспечивать приток свежего воздуха с улицы, из минусов такой системы - не большой выбор по мощности обычно это чаще всего модели №9 и №12 (2,6 кВт и 3,5 кВт соответственно), либо использовать кассетные сплит-системы с возможностью организации притока наружного воздуха через внутренний блок. Но окончательное решение по установки той или иной системы можно принять только на основании технико-экономического обоснования выполненного квалифицированными специалистами.
В программе необходимо выбрать: раздел - "учитывать вентиляцию" : "Да" - в случае если учитывать - в этом случае необходимо указать кратность воздухообмена (какое кол-во раз в помещении полностью сменится воздух за 1 час) от 0,5 до 3, рекомендуемые значения от 1 до 3; "Нет" - в случае если учитывать данный параметр нет необходимости, кратность воздухообмена в данном случае должа равняться - "0".
Гарантированный режим работы системы на поддержание температуры в помещении +20 ⁰С.
Стандартный расчет СКВ выполняется на поддержание параметров внутреннего воздуха 24-26 ⁰С - которые являются комфортными для большинства людей, но в некоторых случаях необходимо чтобы система была способна поддерживать температуру внутри помещения +20 ⁰С (например для помещений серверных, либо если это значение является температурой комфорта для находящихся в помещении людей). Температура наружного воздуха в типовом расчете соответствует СНиП 23-01-99* (Свод правил - СП 131.13330.2012 - актуализированная версия) "Строительная климатология" - для г. Новосибирска средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет +25,4 ⁰С. В связи с тем что расчет производится с небольшим запасом мощности, то в реальности кондиционер сможет выдавать параметры +20 ⁰С, до температуры наружного воздуха +30 ⁰С, но при повышении температуры наружного воздуха система уже не будет справляться. Поэтому для обеспечения такого режима работы рекомендуется увеличить мощность Q1 на 25-30%. (в программе принимается значение 25%)
В программе необходимо выбрать: раздел - "гарантированные +20 ⁰С": "Да" в случае если данный режим работы необходим, "Нет" - если в нем нет необходимости.
Большая площадь остекления.
При типовом расчете используется усредненное значение на теплопоступления от солнечной радиации 1кВт на 10 м2 (остекления) или 100 Вт на 1 м2 (остекления). В типовом расчете учтено 2,0 м2 остекления, в случае если площадь остекления больше среднего значения, необходимо увеличить Q1 в зависимости от добавочной площади остекления, на каждый добавочный м2 остекления необходимо добавить: • 250-300 Вт - для сильного освещения; • 150-200 Вт - для среднего значения; • 100 Вт - для низкой освещенности. В данном случае мощность СКВ может увеличиться на 10-15 %.
В программе: необходимо ввести площадь остекления в м2, параметр "Освещенность помещения":выбран ранее в соответствии с п.1 настоящего документа
Верхний этаж.
Если квартира располагается непосредственно под кровлей (необходимо учитывать для коттеджей, частных домов), то в помещение будет попадать дополнительное тепло через ограждающую конструкцию, а именно кровлю. В этом случае Q1 необходимо увеличить на 10-20% в зависимости от угла наклона крыши, цвета крыши. Для светлой двускатной крыши 10 %, для горизонтальной (плоской) кровли темного цвета 20 % (в программе применен средний процент 15%)
В программе: необходимо выбрать в разделе "верхний этаж": "Да" либо "Нет" в зависимости от Ваших условий.

## Расчетные данные (hidden)
Освещенность | qуд,Вт/м3 | Вт/м2 стекла | Тяжесть работ | Вт/чел | Выбор | Кратность | % увеличения | Кратность1 | % увеличения
Низкая | 30 | 100 | Легкая | 100 | Да | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя | 35 | 200 | Средняя | 150 | Нет | 0.5 | 11
Высокая | 40 | 300 | Высокая | 300 |  | 1 | 21
[6 empty] | 1.5 | 32
[6 empty] | 2 | 43
[6 empty] | 2.5 | 54
[6 empty] | 3 | 64