Коды ошибок сплит-систем Midea 
Модели 07,09,12,18 Midea серии MSE
	Неисправность
	Operation lamp
	Timer lamp

	Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки.
	Не светится
	Мигает

	более чем минуты не работает вентилятор внутреннего блока,
	Мигает
	Не светится

	Не исправен комнатный или трубный термистор внутреннего блока
	Мигает
	Горит постоянно

	Ошибка платы EEROM
	Горит постоянно
	Мигает

	Перепутаны фаза и нейтрально
	Мигает
	Мигает


Модели 24 и 28 Midea серии MSE
	Описание неисправности
	Operation lamp
	Timer lamp
	Defrosting lamp
	Auto lamp

	Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки.
	Мигает
	Мигает
	Мигает
	Мигает

	Не исправен датчик температуры внутреннего блока
	Не горит
	Мигает
	Не светится
	Не горит

	Не исправен трубный датчик температуры внутреннего блока
	Мигает
	Не горит
	Не светится
	Не горит

	Не исправен температурный зонд наружного блока
	Не горит
	Не светится
	Мигает
	Не горит

	Отработала защита наружного блока (для 380В) или не исправен термистор наружного блока.
	Не горит
	Не горит
	Мигает
	Мигает

	Перепутаны фаза и нейтрально
	Мигает
	Мигает
	Не светится
	Не горит

	Ошибка платы EEROM
	Не горит
	Мигает
	Не светится
	Мигает

	Обрыв межблочного кабеля для моделей на 380В
	Не горит
	Не горит
	Не светится
	Мигает


Коды ошибок Midea Модели MSE inverter
	Код ошибки
	Тип ошибки
	Решение

	Е0
	Ошибка/неисправен EEPROM
	заменить плату внутреннего блока

	Е1
	Неправильное межблочное соединение
	не гарантия, возможно выгорели элементы на платах внутреннего и наружного блоков

	Е2
	Неправильное подключение ноль-фаза
	правильно подключить ноль и фазу

	Е3
	Неисправен мотор вентилятора внутреннего блока
	заменить мотор

	Е4
	Резервная
	*

	Е5
	Неисправны/обрыв/нет контакта термистора наружного блока
	проверка контактов, замена термистора

	Е6
	Неисправны/обрыв/нет контакта термисторы внутреннего блока
	проверка контактов, замена термисторов

	Р0
	Перегрузка по току/неисправен модуль IPM
	очистка теплообменников, не правильное кол-во хладагента в системе, замена модуля, проверить обмотки компрессора

	Р1
	Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания
	не гарантия

	Р2
	Высокая температура нагнетания
	не гарантия, загрязнение теплообменников, недостаток хладагента, воздух в системе

	Р3
	Слишком низкая уличная температура
	не гарантия, отключение при -15С, включение при -12С

	Р4
	Неисправность компрессора
	проверить сопротивление обмоток компрессора


Коды ошибок сплит-систем Midea Модели 07,09,12,18 серии MSG
	Описание неисправности
	Operation lamp
	Timer lamp
	Defrosting lamp

	4 раза отработала защита компрессора по перегрузке
	Мигает
	не светится
	Мигает

	Более минуты не включается вентилятор внутреннего блока,.
	не светится
	Мигает
	Мигает

	Нет запускается компрессор
	Мигает
	Мигает
	Мигает

	Не исправен трубный термистор на внутреннем блоке
	не светится
	не светится
	Мигает

	Не исправен комнатный термистор на внутреннем блоке
	не светится
	Мигает
	не светится

	Ошибка (сбой)EEROM
	Горит постоянно
	Мигает
	не светится


Коды ошибок сплит-систем Midea Модель 24 серии MSG
	Мигает - Operation, Timer, Defrosting, Auto
	Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке

	Мигает - Timer
	Не работает комнатный термистор на внутреннем блоке

	Мигает - Operation
	Не работает трубный термистор на внутреннем блоке

	Мигает - Defrosting
	Не работает термистор на наружном блоке

	Мигает - Defrosting, Auto
	Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока

	Мигает - Auto,
	Ошибка платы EEROM


Коды ошибок MSG-30_36HR
	Индикация внутреннего блока
	 

	Индикация светодиодов
	 

	мигают светодиоды Operation, Timer, Defrosting
	Четырежды за час был превышен рабочий ток.

	мигает светодиод Timer
	Обрыв или замыкание комнатного термистора

	мигает светодиод Operation
	Обрыв или замыкание трубного термистора

	Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц
	Обрыв или замыкание термистора наружного. блока

	мигают светодиоды Operation, Timer,
	Ошибка EEPROM

	мигают светодиоды Defrosting, AUTO,
	Ошибка наружного блока

	мигает светодиод AUTO
	Ошибка межблочной связи

	 
	 

	 
	 

	Индикация наружного блока
	 

	Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал)
	 

	5 вспышек
	Ошибка межблочного соединения

	4 вспышки
	Неверная фазировка(3-х фазная модель)

	3 вспышки
	Высокое давление

	2 вспышки
	Оборван или замыкает термистор

	1 вспышки
	Неисправность внутреннего блока

	Горит постоянно
	Нормальная работа


Коды ошибок Midea MSX 07-18
	Midea Коды ошибок серия MSX модели 07-18

	E1
	сбой EEPROM

	E2
	Нейтраль пробивает на землю

	Е3
	Ошибка управления скоростью вращения электродвигателя внутр. Блока (не опрашивается датчик Холла)

	Е4
	Превышение пускового тока компрессора при запуске 4 раза подряд

	Е5
	Ошибка по термистору воздуха внутреннего блока

	Е6
	Ошибка по трубному температурному датчику внутреннего блока


Коды ошибок Midea MSX 21-24
	Midea Коды ошибок серия MSX модели 21-24

	E1
	сбой EEPROM

	E4
	Перегрузка по току компрессора четырежды в течение часа.

	Е5
	Ошибка по температурному зонду внутреннего блока по воздуху

	Е6
	Ошибка по трубному температурному зонду внутреннего блока

	Е7
	Ошибка по трубному температурному зонду внешнего блока

	Е8
	Перепутаны ноль и фаза

	Е9
	Неверное подсоединение внутреннего и внешнего блока (неверная коммуникация)


error code of unitary Midea
	Самодиагностика   

	Внутренний блок
	 
	 
	 

	№
	тип
	содержание
	индикация
	примечание

	1
	защита
	Четырежды сработала перегрузка компрессора по току
	мигают LED operation+timer+defrosting
	кондиционер не включается. Ошибка сбрасывается после полного отключения от электросети

	2
	защита
	защиты наружного блока
	мигают все LED
	автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока

	3
	ошибка
	термистор по воздуху внутреннего блока
	мигает timer
	

	4
	ошибка
	термистор трубный внутреннего блока
	мигает operation
	

	5
	ошибка
	термистор трубный наружного блока
	мигает defrosting
	

	6
	ошибка
	термозащита
	мигают operation+timer
	

	Наружный блок
	 
	 
	 

	модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, наружный блок универсального типа
	 

	тип
	содержание
	LED1
	LED2
	LED3

	ОК
	работа
	светится
	выкл
	выкл

	ошибка
	неправильное чередование фаз
	мигает
	выкл
	выкл

	ошибка
	нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В
	мигает
	выкл
	выкл

	ошибка
	нет фазы С, перекос по фазе С
	выкл
	выкл
	выкл

	ошибка
	Низкое давление кипения
	мигает
	мигает
	выкл

	ошибка
	перегрузка по току
	выкл
	выкл
	мигает

	ошибка
	термистор трубный наружного блока (T3)
	выкл
	мигает
	мигает

	ошибка
	термистор наружного блока по воздуху (T4)
	выкл
	мигает
	выкл

	ОК
	ожидание
	мигает(медленно)
	мигает(медленно)
	мигает(медленно)


Коды ошибок внешнего блока MDV
	Код ошибки
	Описание

	Е1
	Ошибка по фазному монитору (перепутаны фазы, отсутствие одной из фаз)

	Е2
	Нарушение межблочной связи внутренник\наружник

	Е3
	Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т3

	Е4
	Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т4

	Е5
	Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т5

	Е6
	Превышение уровня воды в поддоне кассетного внутренника

	Е7
	Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т6

	Е8
	Неправильный адрес наружнего блока

	Р1
	Защита по высокому давлению

	Р2
	Защита по низкому давлению

	Р3
	Токовая защита компрессора

	Р4
	Защита по высокой температуре нагнетания

	Р5
	Превышение температуры конденсации


Коды ошибок внешних блоков для все моделей полупрома
	Наружный блок
	 
	 
	 
	 

	модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, универсальный наружный блок
	 

	тип
	содержание
	LED1
	LED2
	LED3

	ОК
	работа
	светится
	выкл
	выкл

	ошибка
	неправильное чередование фаз
	мигает
	выкл
	выкл

	ошибка
	нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В
	мигает
	выкл
	выкл

	ошибка
	нет фазы С, перекос по фазе С
	выкл
	выкл
	выкл

	ошибка
	защита по низкому давлению
	мигает
	мигает
	выкл

	ошибка
	перегрузка по току
	выкл
	выкл
	мигает

	ошибка
	термистор трубный наружного блока (T3)
	выкл
	мигает
	мигает

	ошибка
	термистор наружного блока по воздуху (T4)
	выкл
	мигает
	выкл

	ОК
	ожидание
	мигает(медленно)
	мигает(медленно)
	мигает(медленно)


Коды ошибок внутреннего блока серий MCC & MUC
	Коды ошибок внутреннего блока серии МСС(МUC)

	Индицируются на дисплее

	Код
	Тип ошибки
	Действия

	Е2
	нет контакта/не исправен термистор по воздуху
	проверить контакт/заменить термистор по воздуху

	Е3
	нет контакта/не исправен термистор испарителя
	проверить контакт/заменить термистора испарителя

	Е4*
	нет контакта/не исправен термистор конденсатора
	проверить контакт/заменить термистора конденсатора

	Е5***
	нет контакта/неисправен датчик уровня конденсата в поддоне
	проверить контакт/заменить датчик

	Е6**
	ошибка/неисправность наружного блока
	смотреть ошибки на плате наружного блока

	Е7
	ошибка EEPROM внутреннего блока
	заменить/перепрограммировать EEPROM внутреннего блока

	Е8***
	переполнение поддона конденсатом
	проверить дренажную систему и работу помпы

	* - только однофазные модели!

	** - только трехфазные модели

	*** - MCC


Коды ошибок внутренних блоков серий MUA & MCA
	Самодиагностика
	 
	 
	 

	Внутренний блок
	 
	 
	 

	№
	тип
	содержание
	индикация
	примечание

	1
	защита
	перегрузка по току, 4 раза за 1 час
	мигают LED operation+timer+defrosting
	кондиционер не работает, сброс ошибки отключением электропитания

	2
	защита
	защиты наружного блока
	мигают все LED
	автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока

	3
	ошибка
	термистор по воздуху внутреннего блока
	мигает timer
	

	4
	ошибка
	термистор трубный внутреннего блока
	мигает operation
	

	5
	ошибка
	термистор трубный наружного блока
	мигает defrosting
	

	6
	ошибка
	термозащита
	мигают operation+timer
	


Коды ошибок мобильного к-ра серии EACM
	Коды ошибок мобильного кондиционера М-серии

	Индицируются на дисплее

	Код
	Тип ошибки
	Действия

	Р1
	переполнение по уровню 1(верхний поддон)
	слить конденсат через верхнюю заглушку

	Р2
	переполнение по уровню 2(нижний поддон)
	слить конденсат через нижнюю заглушку

	Е1
	нет контакта/неисправен термистор Т1
	проверить контакт/заменить термистор Т1

	Е2
	нет контакта/неисправен термистор Т2
	проверить контакт/заменить термистор Т2

	Е3
	нет контакта/неисправен термистор Т3
	проверить контакт/заменить термистор Т3
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