# Коды ошибок сплит-систем Midea

Модели 07,09,12,18 Midea серии MSE

| Неисправность | Operation lamp | Timer lamp |
| --- | --- | --- |
| Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Не светится | Мигает |
| более чем минуты не работает вентилятор внутреннего блока, | Мигает | Не светится |
| Не исправен комнатный или трубный термистор внутреннего блока | Мигает | Горит постоянно |
| Ошибка платы EEROM | Горит постоянно | Мигает |
| Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает |

Модели 24 и 28 Midea серии MSE

| Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp | Auto lamp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уже 4 раза сработала тепловая защита компрессора и др. защита от перегрузки. | Мигает | Мигает | Мигает | Мигает |
| Не исправен датчик температуры внутреннего блока | Не горит | Мигает | Не светится | Не горит |
| Не исправен трубный датчик температуры внутреннего блока | Мигает | Не горит | Не светится | Не горит |
| Не исправен температурный зонд наружного блока | Не горит | Не светится | Мигает | Не горит |
| Отработала защита наружного блока (для 380В) или не исправен термистор наружного блока. | Не горит | Не горит | Мигает | Мигает |
| Перепутаны фаза и нейтрально | Мигает | Мигает | Не светится | Не горит |
| Ошибка платы EEROM | Не горит | Мигает | Не светится | Мигает |
| Обрыв межблочного кабеля для моделей на 380В | Не горит | Не горит | Не светится | Мигает |

Коды ошибок Midea Модели MSE inverter

| Код ошибки | Тип ошибки | Решение |
| --- | --- | --- |
| Е0 | Ошибка/неисправен EEPROM | заменить плату внутреннего блока |
| Е1 | Неправильное межблочное соединение | не гарантия, возможно выгорели элементы на платах внутреннего и наружного блоков |
| Е2 | Неправильное подключение ноль-фаза | правильно подключить ноль и фазу |
| Е3 | Неисправен мотор вентилятора внутреннего блока | заменить мотор |
| Е4 | Резервная | * |
| Е5 | Неисправны/обрыв/нет контакта термистора наружного блока | проверка контактов, замена термистора |
| Е6 | Неисправны/обрыв/нет контакта термисторы внутреннего блока | проверка контактов, замена термисторов |
| Р0 | Перегрузка по току/неисправен модуль IPM | очистка теплообменников, не правильное кол-во хладагента в системе, замена модуля, проверить обмотки компрессора |
| Р1 | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания | не гарантия |
| Р2 | Высокая температура нагнетания | не гарантия, загрязнение теплообменников, недостаток хладагента, воздух в системе |
| Р3 | Слишком низкая уличная температура | не гарантия, отключение при -15С, включение при -12С |
| Р4 | Неисправность компрессора | проверить сопротивление обмоток компрессора |

Коды ошибок сплит-систем Midea Модели 07,09,12,18 серии MSG

| Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 раза отработала защита компрессора по перегрузке | Мигает | не светится | Мигает |
| Более минуты не включается вентилятор внутреннего блока,. | не светится | Мигает | Мигает |
| Нет запускается компрессор | Мигает | Мигает | Мигает |
| Не исправен трубный термистор на внутреннем блоке | не светится | не светится | Мигает |
| Не исправен комнатный термистор на внутреннем блоке | не светится | Мигает | не светится |
| Ошибка (сбой)EEROM | Горит постоянно | Мигает | не светится |

Коды ошибок сплит-систем Midea Модель 24 серии MSG

| Мигает - Operation, Timer, Defrosting, Auto | Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке |
| --- | --- |
| Мигает - Timer | Не работает комнатный термистор на внутреннем блоке |
| Мигает - Operation | Не работает трубный термистор на внутреннем блоке |
| Мигает - Defrosting | Не работает термистор на наружном блоке |
| Мигает - Defrosting, Auto | Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока |
| Мигает - Auto, | Ошибка платы EEROM |

Коды ошибок MSG-30_36HR

| Индикация внутреннего блока |  |
| --- | --- |
| Индикация светодиодов |  |
| мигают светодиоды Operation, Timer, Defrosting | Четырежды за час был превышен рабочий ток. |
| мигает светодиод Timer | Обрыв или замыкание комнатного термистора |
| мигает светодиод Operation | Обрыв или замыкание трубного термистора |
| Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц | Обрыв или замыкание термистора наружного. блока |
| мигают светодиоды Operation, Timer, | Ошибка EEPROM |
| мигают светодиоды Defrosting, AUTO, | Ошибка наружного блока |
| мигает светодиод AUTO | Ошибка межблочной связи |
| Индикация наружного блока |  |
| Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал) |  |
| 5 вспышек | Ошибка межблочного соединения |
| 4 вспышки | Неверная фазировка(3-х фазная модель) |
| 3 вспышки | Высокое давление |
| 2 вспышки | Оборван или замыкает термистор |
| 1 вспышки | Неисправность внутреннего блока |
| Горит постоянно | Нормальная работа |

Коды ошибок Midea MSX 07-18

| Midea Коды ошибок серия MSX модели 07-18 |  |
| --- | --- |
| E1 | сбой EEPROM |
| E2 | Нейтраль пробивает на землю |
| Е3 | Ошибка управления скоростью вращения электродвигателя внутр. Блока (не опрашивается датчик Холла) |
| Е4 | Превышение пускового тока компрессора при запуске 4 раза подряд |
| Е5 | Ошибка по термистору воздуха внутреннего блока |
| Е6 | Ошибка по трубному температурному датчику внутреннего блока |

Коды ошибок Midea MSX 21-24

| Midea Коды ошибок серия MSX модели 21-24 |  |
| --- | --- |
| E1 | сбой EEPROM |
| E4 | Перегрузка по току компрессора четырежды в течение часа. |
| Е5 | Ошибка по температурному зонду внутреннего блока по воздуху |
| Е6 | Ошибка по трубному температурному зонду внутреннего блока |
| Е7 | Ошибка по трубному температурному зонду внешнего блока |
| Е8 | Перепутаны ноль и фаза |
| Е9 | Неверное подсоединение внутреннего и внешнего блока (неверная коммуникация) |

error code of unitary Midea

| Самодиагностика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  |  |  |  |  |  |  |
| № | тип |  | содержание |  | индикация |  | примечание |
| 1 | защита |  | Четырежды сработала перегрузка компрессора по току |  | мигают LED operation+timer+defrosting |  | кондиционер не включается. Ошибка сбрасывается после полного отключения от электросети |
| 2 | защита |  | защиты наружного блока |  | мигают все LED |  | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
| 3 | ошибка |  | термистор по воздуху внутреннего блока |  | мигает timer |  |  |
| 4 | ошибка |  | термистор трубный внутреннего блока |  | мигает operation |  |  |
| 5 | ошибка |  | термистор трубный наружного блока |  | мигает defrosting |  |  |
| 6 | ошибка |  | термозащита |  | мигают operation+timer |  |  |
| Наружный блок |  |  |  |  |  |  |  |
| модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, наружный блок универсального типа |  |  |  |  |  |  |  |
| тип |  | содержание |  | LED1 |  | LED2 | LED3 |
| ОК |  | работа |  | светится |  | выкл | выкл |
| ошибка |  | неправильное чередование фаз |  | мигает |  | выкл | выкл |
| ошибка |  | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В |  | мигает |  | выкл | выкл |
| ошибка |  | нет фазы С, перекос по фазе С |  | выкл |  | выкл | выкл |
| ошибка |  | Низкое давление кипения |  | мигает |  | мигает | выкл |
| ошибка |  | перегрузка по току |  | выкл |  | выкл | мигает |
| ошибка |  | термистор трубный наружного блока (T3) |  | выкл |  | мигает | мигает |
| ошибка |  | термистор наружного блока по воздуху (T4) |  | выкл |  | мигает | выкл |
| ОК |  | ожидание |  | мигает(медленно) |  | мигает(медленно) | мигает(медленно) |

Коды ошибок внешнего блока MDV

| Код ошибки | Описание |
| --- | --- |
| Е1 | Ошибка по фазному монитору (перепутаны фазы, отсутствие одной из фаз) |
| Е2 | Нарушение межблочной связи внутренник\наружник |
| Е3 | Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т3 |
| Е4 | Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т4 |
| Е5 | Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т5 |
| Е6 | Превышение уровня воды в поддоне кассетного внутренника |
| Е7 | Не работает\нет контакта с датчиком температуры Т6 |
| Е8 | Неправильный адрес наружнего блока |
| Р1 | Защита по высокому давлению |
| Р2 | Защита по низкому давлению |
| Р3 | Токовая защита компрессора |
| Р4 | Защита по высокой температуре нагнетания |
| Р5 | Превышение температуры конденсации |

Коды ошибок внешних блоков для все моделей полупрома

| Наружный блок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| модели трехфазные 36, 48, 60 kBTU, универсальный наружный блок |  |  |  |  |
| тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
| ОК | работа | светится | выкл | выкл |
| ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
| ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
| ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
| ошибка | защита по низкому давлению | мигает | мигает | выкл |
| ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
| ошибка | термистор трубный наружного блока (T3) | выкл | мигает | мигает |
| ошибка | термистор наружного блока по воздуху (T4) | выкл | мигает | выкл |
| ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |

Коды ошибок внутреннего блока серий MCC & MUC

| Коды ошибок внутреннего блока серии МСС(МUC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индицируются на дисплее |  |  |
| Код | Тип ошибки | Действия |
| Е2 | нет контакта/не исправен термистор по воздуху | проверить контакт/заменить термистор по воздуху |
| Е3 | нет контакта/не исправен термистор испарителя | проверить контакт/заменить термистора испарителя |
| Е4* | нет контакта/не исправен термистор конденсатора | проверить контакт/заменить термистора конденсатора |
| Е5*** | нет контакта/неисправен датчик уровня конденсата в поддоне | проверить контакт/заменить датчик |
| Е6** | ошибка/неисправность наружного блока | смотреть ошибки на плате наружного блока |
| Е7 | ошибка EEPROM внутреннего блока | заменить/перепрограммировать EEPROM внутреннего блока |
| Е8*** | переполнение поддона конденсатом | проверить дренажную систему и работу помпы |
| * - только однофазные модели! |  |  |
| ** - только трехфазные модели |  |  |
| *** - MCC |  |  |

Коды ошибок внутренних блоков серий MUA & MCA

| Самодиагностика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  |  |  |  |
| № | тип | содержание | индикация | примечание |
| 1 | защита | перегрузка по току, 4 раза за 1 час | мигают LED operation+timer+defrosting | кондиционер не работает, сброс ошибки отключением электропитания |
| 2 | защита | защиты наружного блока | мигают все LED | автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока |
| 3 | ошибка | термистор по воздуху внутреннего блока | мигает timer |  |
| 4 | ошибка | термистор трубный внутреннего блока | мигает operation |  |
| 5 | ошибка | термистор трубный наружного блока | мигает defrosting |  |
| 6 | ошибка | термозащита | мигают operation+timer |  |

Коды ошибок мобильного к-ра серии EACM

| Коды ошибок мобильного кондиционера М-серии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индицируются на дисплее |  |  |
| Код | Тип ошибки | Действия |
| Р1 | переполнение по уровню 1(верхний поддон) | слить конденсат через верхнюю заглушку |
| Р2 | переполнение по уровню 2(нижний поддон) | слить конденсат через нижнюю заглушку |
| Е1 | нет контакта/неисправен термистор Т1 | проверить контакт/заменить термистор Т1 |
| Е2 | нет контакта/неисправен термистор Т2 | проверить контакт/заменить термистор Т2 |
| Е3 | нет контакта/неисправен термистор Т3 | проверить контакт/заменить термистор Т3 |