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1. [bookmark: bookmark4]ВВЕДЕНИЕ
1.1 [bookmark: bookmark5]Генеральная
Новый компактный сплит настенный диапазон включают ST (только охлаждение) и RC (тепловой насос) модели, следующим образом:
·  только охлаждение	КОМПАКТ 7 ST, ST КОМПАКТ 9, КОМПАКТ 12 ST
·  Тепловой насос	COMPACT 7 RC, COMPACT 9 RC, COMPACT 12 RC
Внутренние COMPACT устройства доступны только как LED типов дисплеев, показывающих эстетичный дизайн, компактные размеры и низкий уровень шума.
1.2 [bookmark: bookmark6]Основные особенности
· R22 и модели R407C
· микропроцессорное управление.
· Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем.
· вентилятор перекрестного потока, что позволяет низкий уровень шума работы.
· Закрытые катушки с обработанными алюминиевыми ребрами и покрытием для повышения эффективности.
· Легкий доступ к соединяющим соединениям труб и проводов, так что снять переднюю решетку или кожух не требуется.
· Трубы хладагента могут быть подключены к внутреннему блоку из 6 различных дополнительных направлений.
· Автоматическое лечение воздуха зачистки.
· Низкий крытый и открытый уровень шума.
· Простая установка и обслуживание.
 (
1-1
)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01

1.3 [bookmark: bookmark7]Внутренний блок
Внутренний блок настенного монтажа, и могут быть легко установлены на многих типах жилых и рекламных роликов приложений.
Оно включает:
· Корпус с впуском и выпуском воздуха решетками.
· тангенциальный вентилятор.
· Катушка с обработанными алюминиевыми ребрами.
· моторизованные клапаны
· Многоскоростной двигатель со встроенной защитой
· Расширенный монтаж Электронный блок управления
· Доступны смежные клеммной колодки проводов
· Монтажная пластина
1.4 [bookmark: bookmark8]фильтрование
COMPACT серии представлены несколько типов воздушных фильтров:
· Легко доступные, и повторно использовать предварительные фильтры (сетки)
· Предварительно заряженный электростатический фильтр (одноразовый) - опционально
· Активный угольный фильтр (одноразовый) - опционально
1.5 [bookmark: bookmark9]контроль
Микропроцессор в помещении контроллер, и инфракрасный пульт дистанционного управления, поставляемый в качестве стандарта, обеспечивают полную рабочую функцию, и программирование. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации, Приложение A.
1.6 [bookmark: bookmark10]Наружный блок
Компакт наружных блоки могут быть установлены как пол или на стену единиц с помощью стены, поддерживающей кронштейна. Металлические листы защищены антикоррозионным покрасочные работы, позволяющей долгое сопротивление жизни. Все наружные блоки предварительной зарядки. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к листам продукта, глава 2.
Оно включает :
· Ротационный компрессор установлен в звукоизолирующем отсеке:
· Вентилятор осевой.
· Наружная катушка с гидрофильным Пластинчатыми для блоков RC.
· Выход воздуха вентилятор гриль.
· Сервисные клапаны соединения типа»вспышка».
· Доступны смежные клеммной колодки проводов.
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1.7 [bookmark: bookmark11]Соединения трубопроводов
Flare типа соединительных труб будет производиться на месте.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству по установке, Приложение A.
1.8 [bookmark: bookmark12]аксессуары
ASK (All Season Kit):
При низких условиях окружающей среды работы в режиме охлаждения, ASK может быть установлен внутри наружного блока. Этот комплект позволяет работать охлаждение до температуры наружного -10 ° C путем постепенного управления двигателем открытых скоростей вращения вентилятора.
RCW Настенный пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления RCW смонтирован на стене, и управляет блоком либо в виде инфракрасного пульта дистанционного управления или в качестве проводного контроллера. Проводной контроллер может управлять до 10 внутренних блоков с теми же параметрами программы и корректировкой.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Дополнительным принадлежностям, глава 15.
1.9 [bookmark: bookmark13]Входящие Документы
Каждый блок поставляются со своей собственной инсталляцией и эксплуатацией.
1.10 [bookmark: bookmark14]Matching Таблица
1.10.1 [bookmark: bookmark15] (
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
) (
CON 7 ST / RC
) (
CON 9 ST / RC
) (
CON 12 ST / RC
) (
МОДЕЛЬ
) (
REF»
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НОР 7
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R407C / R22
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R407C / R22
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R407C / R22
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В
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2. [bookmark: bookmark16]ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1 [bookmark: bookmark17]R407C
	Модель Внутренний блок НОР-7

	Модель Наружный блок
	CON-7

	Метод Pipe установки
	Flared

	Характеристики
	Единицы
	только охлаждение
	охлаждение
	Обогрев

	Емкость (1)
	БТЕ / час
	7230
	7230
	7400

	
	кВт
	2,12
	2,12
	2,17

	Потребляемая мощность (1)
	кВт
	0,83
	0,83
	0,73

	EER (охлаждение) или COP (нагрев) (1)
	Вт / Вт
	2,55
	2,55
	2,97

	Класс энергоэффективности
	
	Е	
	Е
	D

	Источник питания
	В / Ф / Гц
	230 / одиночный / 50 Гц

	номинальный ток
	A
	3,7 37 | 33

	пусковой ток
	A
	18

	Автоматический выключатель рейтинг
	A
	10

	В ПОМЕЩЕНИИ
	Тип и количество вентиляторов
	
	Крест поток х 1

	
	скорость вентилятора
	H / M / L
	RPM
	1150/950

	
	Воздушный поток (2)
	H / M / L
	м3 / час
	400/320

	
	Внешнее статическое давление
	Мин Макс
	Пенсильвания
	0

	
	Уровень звуковой мощности (3)
	H / M / L
	дБ (А)
	50/45

	
	Уровень звукового давления (4)
	H / M / L
	дБ (А)
	37/31

	
	удаление влаги
	л / час
	0.7

	
	Конденсат дренажная трубка ID
	мм
	16

	
	Размеры | ШхВхГ
	мм
	680 * 250 * 180

	
	вес
	кг
	7

	
	Размеры упаковки | ШхВхГ
	мм
	770 * 265 * 325

	
	Упакованный вес
	кг
	9,5

	
	Единицы на поддон
	единицы
	36

	
	высота штабелирования
	единицы
	9 уровней

	OUTDOOR
	контроль хладагента
	
	Капиллярная трубка

	
	Тип компрессора, модель
	
	Роторный, HITACHI CG433EG1UC

	
	Тип и количество вентиляторов
	
	Гребной винт (прямой) x 1

	
	скорость вентилятора
	H / L
	RPM
	850

	
	Воздушный поток
	H / L
	м3 / час
	1200

	
	Уровень звуковой мощности
	H / L
	дБ (А)
	61
	62

	
	Уровень звукового давления (4)
	H / L
	дБ (А)
	51
	52

	
	Габаритные размеры
	ШхВхГ
	мм
	610 * 520 * 240

	
	вес
	кг
	24 | +24,5

	
	Размеры упаковки | ШхВхГ
	мм
	730 * 560 * 350

	
	Упакованный вес
	кг
	265 | 265

	
	Единицы на поддон
	Единицы
	12

	
	высота штабелирования
	единицы
	4 уровня

	
	Тип хладагента
	
	R407C

	
	Хладагент расстояние chargless
	кг / м
	0.58kg / м

	
	Дополнительная плата за 1 метр
	г / м
	4m <Лин <8m: + 5 г / м Лин> 8m + 9g / м

	
	Соединения между единицами
	Жидкостная линия
	В. (Мм)
	Вывода 1/4” (6,35)

	
	
	всасывающий трубопровод
	В. (Мм)
	O 3/8” (9,53)

	
	
	длина Max.tubing
	м.
	макс.10

	
	
	Максимальная высота
разница
	м.
	Max.7

	Тип управления Операция
	
	Дистанционное управление

	Нагревательные элементы
	кВт
	

	другие
	
	




(1) Рейтинг условия в соответствии с ISO 5151 и ISO 13253 (для канальных блоков) и EN14511.
(2) Воздушный поток в кольцевом обтекателе единицах; при номинальном внешнем статическом давлении.
(3) Мощность звука в кольцевом обтекателе единицах измеряется при разряде воздуха.
(4) Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 метра от блока.
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 (
Модель Внутренний блок НОР-9
Модель Наружный блок
CON-9
Метод Pipe установки
Flared
Характеристики
Единицы
только охлаждение
охлаждение
Обогрев
Емкость (1)
БТЕ / час
8530
8530
9080
кВт
2.5
2.5
2,66
Потребляемая мощность (1)
кВт
1,03
1,03
0,93
EER (охлаждение) или COP (нагрев) (1)
Вт / Вт
2,43
2,43
2,86
Класс энергоэффективности
Е
Е
D
Источник питания
В / Ф / Гц
230 / одиночный / 50 Гц
номинальный ток
A
4.5
4.5
4,0
пусковой ток
A
20
Автоматический выключатель рейтинг
A
10
В ПОМЕЩЕНИИ
Тип и количество вентиляторов
Крест поток х 1
скорость вентилятора
H / M / L
RPM
1250/1050
Воздушный поток (2)
H / M / L
м3 / час
450/350
Внешнее статическое давление
Мин Макс
Пенсильвания
0
Уровень звуковой мощности (3)
H / M / L
дБ (А)
52/47
Уровень звукового давления (4)
H / M / L
дБ (А)
40/36
удаление влаги
л / час
1
Конденсат дренажная трубка ID
мм
16
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
680 * 250 * 180
вес
кг
7
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
770 * 265 * 325
Упакованный вес
кг
9,5
Единицы на поддон
единицы
36
высота штабелирования
единицы
9 уровней
OUTDOOR
контроль хладагента
Капиллярная трубка
Тип компрессора, модель
Роторный, TOSHIBA PG170X1C-4DZ3
Тип и количество вентиляторов
Гребной винт (прямой) x 1
скорость вентилятора
H / L
RPM
900
Воздушный поток
H / L
м3 / час
1265
Уровень звуковой мощности
H / L
дБ (А)
62
63
Уровень звукового давления (4)
H / L
дБ (А)
52
53
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
610 * 520 * 240
вес
кг
26
+26,5
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
730 * 560 * 350
Упакованный вес
кг
29
29
Единицы на поддон
Единицы
12
высота штабелирования
единицы
4 уровня
Тип хладагента
R407C
Хладагент расстояние chargless
кг / м
0.63kg / м
Дополнительная плата за 1 метр
г / м
4m <Лин <8m: + 5 г / м Лин> 8m + 15г / м
Соединения между единицами
Жидкостная линия
В. (Мм)
Вывода 1/4” (6,35)
всасывающий трубопровод
В. (Мм)
O 3/8” (9,53)
длина Max.tubing
м.
Max.12
Максимальная высота
разница
м.
Max.7
Тип управления Операция
Дистанционное управление
Нагревательные элементы
кВт
другие
) (
Рейтинг условия в соответствии с ISO 5151 и ISO 13253 (для канальных блоков) и EN14511.
Воздушный поток в кольцевом обтекателе единицах; при номинальном внешнем статическом давлении.
Мощность звука в кольцевом обтекателе единицах измеряется при разряде воздуха.
Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 метра от блока.
) (
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Модель Внутренний блок НОР-12
Модель Наружный блок
CON-12
Метод Pipe установки
Flared
Характеристики
Единицы
только охлаждение
охлаждение
Обогрев
Емкость (1)
БТЕ / час
12620
12450
12620
кВт
3,7
3,65
3,7
Потребляемая мощность (1)
кВт
1,29
1,26
1,25
EER (охлаждение) или COP (нагрев) (1)
Вт / Вт
2,87
2,90
2,96
Класс энергоэффективности
С
С
D
Источник питания
В / Ф / Гц
230 / одиночный / 50 Гц
номинальный ток
A
5,7
5,7
6,0
пусковой ток
A
30
Автоматический выключатель рейтинг
A
15
В ПОМЕЩЕНИИ
Тип и количество вентиляторов
Крест поток х 1
скорость вентилятора
H / M / L
RPM
1250/1000
Воздушный поток (2)
H / M / L
м3 / час
600/450
Внешнее статическое давление
Мин Макс
Пенсильвания
0
Уровень звуковой мощности (3)
H / M / L
дБ (А)
54/47
Уровень звукового давления (4)
H / M / L
дБ (А)
42/36
удаление влаги
л / час
1,7
Конденсат дренажная трубка ID
мм
16
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
840 * 250 * 180
вес
кг
8
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
930 * 265 * 325
Упакованный вес
кг
11
Единицы на поддон
единицы
36
высота штабелирования
единицы
9 уровней
OUTDOOR
контроль хладагента
Капиллярная трубка
Тип компрессора, модель
Роторный, TOSHIBA PG215X2C-4FS
Тип и количество вентиляторов
Гребной винт (прямой) x 1
скорость вентилятора
H / L
RPM
735
Воздушный поток
H / L
м3 / час
1550
Уровень звуковой мощности
H / L
дБ (А)
66
67
Уровень звукового давления (4)
H / L
дБ (А)
56
57
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
760 * 545 * 245
вес
кг
37
38
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
880 * 610 * 310
Упакованный вес
кг
40,5
40,5
Единицы на поддон
Единицы
12
высота штабелирования
единицы
4 уровня
Тип хладагента
R407C
Хладагент расстояние chargless
кг / м
1.015kg / м
Дополнительная плата за 1 метр
г / м
4m <Лин <7.5м + 10 г / м 7.5M> Лин> 15m + 15г / м
Соединения между единицами
Жидкостная линия
В. (Мм)
Вывода 1/4” (6,35)
всасывающий трубопровод
В. (Мм)
O 1/2” (12,7)
длина Max.tubing
м.
макс.15
Максимальная высота
разница
м.
Max.7
Тип управления Операция
Дистанционное управление
Нагревательные элементы
кВт
другие
) (
Рейтинг условия в соответствии с ISO 5151 и ISO 13253 (для канальных блоков) и EN14511.
Воздушный поток в кольцевом обтекателе единицах; при номинальном внешнем статическом давлении.
Мощность звука в кольцевом обтекателе единицах измеряется при разряде воздуха.
Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 метра от блока.
) (
Руководство по обслуживанию - COMPACT
Редакция Y05-01
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1.2 [bookmark: bookmark22]R22
	Модель Внутренний блок НОР-7

	Модель Наружный блок
	CON-7

	Метод Pipe установки
	Flared

	Характеристики
	Единицы
	только охлаждение
	охлаждение
	Обогрев

	Емкость (1)
	БТЕ / час
	7230
	7230
	7340

	
	кВт
	2,12
	2,12
	2,15

	Потребляемая мощность (1)
	кВт
	0,75
	0,75
	0,67

	EER (охлаждение) или COP (нагрев) (1)
	Вт / Вт
	2,83
	2,83
	3,21

	Класс энергоэффективности
	
	С
	С
	С

	Источник питания
	В / Ф / Гц
	230 / одиночный / 50 Гц

	номинальный ток
	A
	3,4 3,4 | 3,1

	пусковой ток
	A
	16

	Автоматический выключатель рейтинг
	A
	10

	В ПОМЕЩЕНИИ
	Тип и количество вентиляторов
	
	Крест поток х 1

	
	скорость вентилятора
	H / M / L
	RPM
	1150/950

	
	Воздушный поток (2)
	H / M / L
	м3 / час
	400/320

	
	Внешнее статическое давление
	Мин Макс
	Пенсильвания
	0

	
	Уровень звуковой мощности (3)
	H / M / L
	дБ (А)
	50/45

	
	Уровень звукового давления (4)
	H / M / L
	дБ (А)
	37/31

	
	удаление влаги
	л / час
	0.7

	
	Конденсат дренажная трубка ID
	мм
	16

	
	Размеры | ШхВхГ
	мм
	680 * 180 * 250

	
	вес
	кг
	7

	
	Размеры упаковки | ШхВхГ
	мм
	770 * 325 * 265

	
	Упакованный вес
	кг
	9,5

	
	Единицы на поддон
	единицы
	36

	
	высота штабелирования
	единицы
	9 уровней

	OUTDOOR
	контроль хладагента
	
	Капиллярная трубка

	
	Тип компрессора, модель
	
	Роторный, HITACHI SD134CV-H6AU

	
	Тип и количество вентиляторов
	
	Гребной винт (прямой) x 1

	
	скорость вентилятора
	H / L
	RPM
	850

	
	Воздушный поток
	H / L
	м3 / час
	1200

	
	Уровень звуковой мощности
	H / L
	дБ (А)
	61
	62

	
	Уровень звукового давления (4)
	H / L
	дБ (А)
	51
	52

	
	Габаритные размеры
	ШхВхГ
	мм
	610 * 240 * 520

	
	вес
	кг
	23

	
	Размеры упаковки | ШхВхГ
	мм
	730 * 350 * 560

	
	Упакованный вес
	кг
	+26,5 | +26,5

	
	Единицы на поддон
	Единицы
	12

	
	высота штабелирования
	единицы
	4 уровня

	
	Тип хладагента
	
	R22

	
	Хладагент расстояние chargless
	кг / м
	0,5 кг / м

	
	Дополнительная плата за 1 метр
	г / м
	4m <Лин <8m: + 5 г / м Лин> 8m + 9g / м

	
	
	Жидкостная линия
	В. (Мм)
	1/4” (6,35)

	
	Связи между
	всасывающий трубопровод
	В. (Мм)
	3/8” (9,53)

	
	единицы
	длина Max.tubing
	м.
	макс.10

	
	
	Максимальная высота
разница
	м.
	Max.7

	Тип управления Операция
	
	Дистанционное управление

	Нагревательные элементы
	кВт
	

	другие
	
	




(1) Рейтинг условия в соответствии с ISO 5151 и ISO 13253 (для канальных блоков) и EN14511.
(2) Воздушный поток в кольцевом обтекателе единицах; при номинальном внешнем статическом давлении.
(3) Мощность звука в кольцевом обтекателе единицах измеряется при разряде воздуха.
(4) Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 метра от блока.
[bookmark: bookmark23] (
2-4
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT



 (
Модель Внутренний блок НОР-9
Модель Наружный блок
CON-9
Метод Pipe установки
Flared
Характеристики
Единицы
только охлаждение
охлаждение
Обогрев
Емкость (1)
БТЕ / час
8630
8630
9140
кВт
2,53
2,53
2,68
Потребляемая мощность (1)
кВт
0,97
0,97
0,88
EER (охлаждение) или COP (нагрев) (1)
Вт / Вт
2,61
2,61
3,05
Класс энергоэффективности
D
D
D
Источник питания
В / Ф / Гц
230 / одиночный / 50 Гц
номинальный ток
A
4,2
4,2
3,9
пусковой ток
A
26
Автоматический выключатель рейтинг
A
10
В ПОМЕЩЕНИИ
Тип и количество вентиляторов
Крест поток х 1
скорость вентилятора
H / M / L
RPM
1250/1050
Воздушный поток (2)
H / M / L
м3 / час
450/350
Внешнее статическое давление
Мин Макс
Пенсильвания
0
Уровень звуковой мощности (3)
H / M / L
дБ (А)
52/48
Уровень звукового давления (4)
H / M / L
дБ (А)
40/35
удаление влаги
л / час
1
Конденсат дренажная трубка ID
мм
16
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
680 * 180 * 250
вес
кг
7
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
770 * 325 * 265
Упакованный вес
кг
9,5
Единицы на поддон
единицы
36
высота штабелирования
единицы
9 уровней
OUTDOOR
контроль хладагента
Капиллярная трубка
Тип компрессора, модель
Роторный, TOSHIBA PH170X1C 4DZ2
Тип и количество вентиляторов
Гребной винт (прямой) x 1
скорость вентилятора
H / L
RPM
900
Воздушный поток
H / L
м3 / час
1265
Уровень звуковой мощности
H / L
дБ (А)
62
63
Уровень звукового давления (4)
H / L
дБ (А)
52
53
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
610 * 240 * 520
вес
кг
26
+26,5
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
730 * 350 * 560
Упакованный вес
кг
29
29
Единицы на поддон
Единицы
12
высота штабелирования
единицы
4 уровня
Тип хладагента
R22
Хладагент расстояние chargless
кг / м
0.63kg / м
Дополнительная плата за 1 метр
г / м
4m <Лин <8m: + 5 г / м Лин> 8m + 15г / м
Соединения между единицами
Жидкостная линия
В. (Мм)
1/4” (6,35)
всасывающий трубопровод
В. (Мм)
3/8” (9,53)
длина Max.tubing
м.
Max.12
Максимальная высота
разница
м.
Max.7
Тип управления Операция
Дистанционное управление
Нагревательные элементы
кВт
другие
) (
Рейтинг условия в соответствии с ISO 5151 и ISO 13253 (для канальных блоков) и EN14511.
Воздушный поток в кольцевом обтекателе единицах; при номинальном внешнем статическом давлении.
Мощность звука в кольцевом обтекателе единицах измеряется при разряде воздуха.
Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 метра от блока.
) (
Руководство по обслуживанию - COMPACT
Редакция Y05-01
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Модель Внутренний блок НОР-12
Модель Наружный блок
CON-12
Метод Pipe установки
Flared
Характеристики
Единицы
только охлаждение
охлаждение
Обогрев
Емкость (1)
БТЕ / час
13140
13140
13310
кВт
3,85
3,85
3,90
Потребляемая мощность (1)
кВт
1,27
1,27
1,25
EER (охлаждение) или COP (нагрев) (1)
Вт / Вт
3,03
3,03
3,12
Класс энергоэффективности
В
В
D
Источник питания
В / Ф / Гц
230 / одиночный / 50 Гц
номинальный ток
A
5,7
5,7
6,0
пусковой ток
A
30
Автоматический выключатель рейтинг
A
15
В ПОМЕЩЕНИИ
Тип и количество вентиляторов
Крест поток х 1
скорость вентилятора
H / M / L
RPM
1250/1000
Воздушный поток (2)
H / M / L
м3 / час
600/450
Внешнее статическое давление
Мин Макс
Пенсильвания
0
Уровень звуковой мощности (3)
H / M / L
дБ (А)
54/47
Уровень звукового давления (4)
H / M / L
дБ (А)
42/36
удаление влаги
л / час
1,77
Конденсат дренажная трубка ID
мм
16
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
840 * 180 * 250
вес
кг
8
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
930 * 325 * 265
Упакованный вес
кг
11
Единицы на поддон
единицы
36
высота штабелирования
единицы
9 уровней
OUTDOOR
контроль хладагента
Капиллярная трубка
Тип компрессора, модель
Роторный, TOSHIBA PH225X2C-4FS
Тип и количество вентиляторов
Гребной винт (прямой) x 1
скорость вентилятора
H / L
RPM
735
Воздушный поток
H / L
м3 / час
1550
Уровень звуковой мощности
H / L
дБ (А)
65
Уровень звукового давления (4)
H / L
дБ (А)
55
Габаритные размеры
ШхВхГ
мм
760 * 245 * 545
вес
кг
37
38
размеры упаковки
ШхВхГ
мм
880 * 310 * 610
Упакованный вес
кг
40,5
40,5
Единицы на поддон
Единицы
12
высота штабелирования
единицы
4 уровня
Тип хладагента
R22
Хладагент расстояние chargless
кг / м
1.005kg / м
Дополнительная плата за 1 метр
г / м
4m <Лин <7.5м + 10 г / м 7.5M> Лин> 15m + 15г / м
Соединения между единицами
Жидкостная линия
В. (Мм)
1/4” (6,35)
всасывающий трубопровод
В. (Мм)
1/2” (12,7)
длина Max.tubing
м.
макс.15
Max.height разница
м.
Max.7
Тип управления Операция
Дистанционное управление
Нагревательные элементы
кВт
другие
) (
Рейтинг условия в соответствии с ISO 5151 и ISO 13253 (для канальных блоков) и EN14511.
Воздушный поток в кольцевом обтекателе единицах; при номинальном внешнем статическом давлении.
Мощность звука в кольцевом обтекателе единицах измеряется при разряде воздуха.
Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 метра от блока.
) (
2-6
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3. [bookmark: bookmark28]Номинальные условия
Стандартные условия в соответствии с ISO 5151, ISO 13253 (для канальных блоков) и EN 14511.
Охлаждение:
В помещении:	27оC DB 19oC ВБ
Открытый: 35 ° С DB
Обогрев:
В помещении:	20оC DB
Наружная реклама: 7oC DB WB ​​6 °
3.1 [bookmark: bookmark29]Эксплуатационные ограничения
3.1.1 [bookmark: bookmark30]R407C
	
	В помещении
	на открытом воздухе

	охлаждение
	Верхний предел
	32oC DB WB ​​23 ° C
	46oC DB

	
	Нижний предел
	21oC БД 15oC ВБ
	10oC DB

	Обогрев
	Верхний предел
	27oC DB
	24oC БД 18oC ВБ

	
	Нижний предел
	10oC DB
	-9oC БД -10oC ВБ

	напряжение
	1PH
	198 - 264В

	
	3Ф
	360 - 440 В




3.1.2 [bookmark: bookmark31]R22
	
	В помещении
	на открытом воздухе

	охлаждение
	Верхний предел
	32oC DB WB ​​23 ° C
	46oC DB

	
	Нижний предел
	21oC БД 15oC ВБ
	10oC DB

	Обогрев
	Верхний предел
	27oC DB
	24oC БД 18oC ВБ

	
	Нижний предел
	10oC DB
	-5oC БД -6oC ВБ

	напряжение
	1PH
	198 - 264В

	
	3Ф
	360 - 440 В




[bookmark: bookmark32] (
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4. [bookmark: bookmark33]ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
 (
€ sLbliRn
RATING CONDITIONS
)
 (
€ sLbliRn
OUTLINE DIMENSIONS
)
 (
€ sLbliRn
OUTLINE DIMENSIONS
)
4.1 [bookmark: bookmark34] (
Трафарет для настенного крепления
) (
Внутренний блок НОР 12
) (
Трафарет для настенного крепления
) (
4-1
) (
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Редакция Y05-01
)Крытый НОР Unit 7, 9
 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
4.3 [bookmark: bookmark35]Открытый CON Unit 7, 9
4.4 [bookmark: bookmark36] (
AR OUTLET
)Наружный блок CON 12
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5. [bookmark: bookmark37]ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАВЛЕНИЯ	КРИВЫЕ
5.1 [bookmark: bookmark38]IOD7 / CON7 R407C
5.1.1 [bookmark: bookmark39]Режим охлаждения на 7,5 м НКТ подключения.
230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	ВВОДА AIR
	Данные
	Входящего воздуха ВБ / DB ID катушки
	(° С)

	Д. Б. О. Д. Катушка (° С)
	
	15/21
	17/24
	19/27
	21/29
	23/32

	
	TC
	2,23
	2,31
	2,37
	2,42
	2,46

	15 (1)
	Южная Каролина
	1,49
	1,55
	1,61
	1,65
	1,68

	
	ПИ
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,60

	
	TC
	2,16
	2,28
	2,35
	2,41
	2,46

	20(1)
	Южная Каролина
	1,46
	1,54
	1,60
	1,65
	1,68

	
	ПИ
	0,64
	0,64
	0,64
	0,65
	0,65

	
	TC
	2,05
	2,21
	2,32
	2,39
	2,45

	25
	Южная Каролина
	1,42
	1,51
	1,59
	1,64
	1,67

	
	ПИ
	0,69
	0,70
	0,70
	0,70
	0,71

	
	TC
	1,91
	2,08
	2,25
	2,33
	2,40

	30
	Южная Каролина
	1,38
	1,46
	1,56
	1,60
	1,63

	
	ПИ
	0,74
	0,76
	0,76
	0,77
	0,78

	
	TC
	1,77
	1,92
	2,12
	2,23
	2,33

	35
	Южная Каролина
	1,31
	1,40
	1,52
	1,56
	1,59

	
	ПИ
	0,80
	0,82
	0,83
	0,84
	0,84

	
	TC
	1,61
	1,75
	1,91
	2,09
	2,20

	40
	Южная Каролина
	1,23
	1,33
	1,44
	1,48
	1,51

	
	ПИ
	0,87
	0,88
	0,89
	0,91
	0,91

	
	TC
	1,40
	1,53
	1,68
	1,86
	2,00

	46
	Южная Каролина
	1,14
	1,22
	1,31
	1,36
	1,39

	
	ПИ
	0,95
	0,96
	0,98
	1,00
	1,01




	ЛЕГЕНДА
	

	TC -
	Общая мощность охлаждения, кВт

	SC -
	Ощутимая мощность, кВт

	ПИ -
	Потребляемая мощность, кВт

	WB -
	Влажный термометр Темп., (° С)

	DB -
	По сухому термометру Темп., (° С)

	Я БЫ -
	В помещении

	OD -
	на открытом воздухе




(1) отмеченная область находится ниже стандартные рабочие пределов. Для работы в условиях низких окружающей среды, требуется ASK Kit.
 (
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5.1.2 Режим отопления на 7,5 м НКТ подключения. 230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	
	Воздуха на входе DB ID COIL (0 ° С)

	
	15
	20
	25

	Входящего воздуха WB НУ COIL (° С)
	TH
	ПИ
	TH
	ПИ
	TH PI

	-10
	1,14
	0,58
	1,10
	0,62
	1,05
	0,65

	-7
	1,23
	0,60
	1,18
	0,63
	1,14
	0,67

	-2
	1,30
	0,61
	1,26
	0,64
	1,22
	0,68

	2
	1,58
	0,64
	1,52
	0,68
	1,45
	0,72

	6
	2,24
	0,68
	2,17
	0,73
	2,09
	0,78

	10
	2,43
	0,72
	2,37
	0,77
	2,30
	0,82

	15
	2,63
	0,75
	2,56
	0,81
	2,50
	0,86

	20
	2,77
	0,77
	2,70
	0,84
	2,63
	0,91




* Выше диаграмма включает в себя взвешенный противообледенительной infleuence. ЛЕГЕНДА
TH	-	Общее Отопление	Мощность, кВт
ПИ	-	Входная мощность,	кВт
WB - влажный термометр Temp (° С).
DB -. Температура по сухому термометру, (° С)
Я БЫ	-	В помещении
ОУ	-	на открытом воздухе
5.2 [bookmark: bookmark40]Поправочный коэффициент емкости Благодаря НКТ Длина
5.2.1 [bookmark: bookmark41]охлаждение
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,03
	1
	0,961
	-
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
5.2.2 [bookmark: bookmark42]Обогрев
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,06
	1
	0,982
	-
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
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5.3 [bookmark: bookmark43]Кривые давления.
 (
OUTLINE DIMENSIONS
C sLSCTRn
)
 (
€ sLbliRn
PERFORMANCE DATA
)
 (
PERFORMANCE DATA
C sLSCTRn
)
5.3.1 Охлаждение.
 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
 

 (
Сброс давления VS.Outdoor Temp
)







































 (
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)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01




 (
5.3.2 Отопление.
)











































 (
5-4
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT
5.4 [bookmark: bookmark45]IOD9 / CON9 R407C
5.4.1 [bookmark: bookmark46]Режим охлаждения на 7,5 м НКТ подключения.
230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	ВВОДА AIR
	Данные
	Входящего воздуха ВБ / DB ID катушки
	(° С)

	Д. Б. О. Д. Катушка (° С)
	
	15/21
	17/24
	19/27
	21/29
	23/32

	
	TC
	2,63
	2,73
	2,79
	2,86
	2,90

	15 (1)
	Южная Каролина
	1,65
	1,72
	1,78
	1,83
	1,86

	
	ПИ
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,74

	
	TC
	2,55
	2,69
	2,77
	2,84
	2,90

	20(1)
	Южная Каролина
	1,61
	1,70
	1,77
	1,82
	1,86

	
	ПИ
	0,79
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	
	TC
	2,41
	2,60
	2,74
	2,82
	2,89

	25
	Южная Каролина
	1,57
	1,67
	1,76
	1,81
	1,84

	
	ПИ
	0,86
	0,86
	0,87
	0,87
	0,88

	
	TC
	2,26
	2,46
	2,65
	2,75
	2,83

	30
	Южная Каролина
	1,52
	1,62
	1,72
	1,77
	1,80

	
	ПИ
	0,92
	0,94
	0,95
	0,95
	0,96

	
	TC
	2,09
	2,27
	2,50
	2,63
	2,75

	35
	Южная Каролина
	1,45
	1,55
	1,68
	1,73
	1,76

	
	ПИ
	1,00
	1,01
	1,03
	1,04
	1,04

	
	TC
	1,90
	2,07
	2,26
	2,47
	2,59

	40
	Южная Каролина
	1,36
	1,47
	1,59
	1,64
	1,67

	
	ПИ
	1,08
	1,09
	1,11
	1,12
	1,14

	
	TC
	1,65
	1,80
	1,98
	2,19
	2,36

	46
	Южная Каролина
	1,26
	1,35
	1,45
	1,50
	1,53

	
	ПИ
	1,17
	1,19
	1,22
	1,24
	1,25




	ЛЕГЕНДА
	

	TC -
	Общая мощность охлаждения, кВт

	SC -
	Ощутимая мощность, кВт

	ПИ -
	Потребляемая мощность, кВт

	WB -
	Влажный термометр Темп., (° С)

	DB -
	По сухому термометру Темп., (° С)

	Я БЫ -
	В помещении

	OD -
	на открытом воздухе




(1) отмеченная область находится ниже стандартные рабочие пределов. Для работы в условиях низких окружающей среды, требуется ASK Kit.
 (
5-5
)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01

5.4.2 Режим отопления на 7,5 м НКТ подключения. 230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	
	Воздуха на входе DB ID COIL (° С)

	
	15
	20
	25

	Входящего воздуха WB НУ COIL (° С)
	TH
	ПИ
	TH
	ПИ
	TH PI

	-10
	1,40
	0,74
	1,34
	0,79
	1,29
	0,83

	-7
	1,50
	0,76
	1,45
	0,80
	1,40
	0,85

	-2
	1,60
	0,77
	1,54
	0,82
	1,49
	0,86

	2
	1,94
	0,81
	1,86
	0,86
	1,78
	0,91

	6
	2,74
	0,87
	2,66
	0,93
	2,57
	0,99

	10
	2,98
	0,92
	2,90
	0,98
	2,82
	1,05

	15
	3,22
	0,96
	3,14
	1,03
	3,06
	1,10

	20
	3,39
	0,99
	3,31
	1,07
	3,22
	1,15




* Выше диаграмма включает в себя взвешенный противообледенительной infleuence. ЛЕГЕНДА
	TH -
	Общая Мощность нагрева, кВт

	ПИ -
	Потребляемая мощность, кВт

	WB -
	Влажный термометр Темп., (° С)

	DB -
	По сухому термометру Темп., (° С)

	Я БЫ -
	В помещении

	ОУ -
	на открытом воздухе




5.5 [bookmark: bookmark47]Поправочный коэффициент емкости Благодаря НКТ Длина
5.5.1 [bookmark: bookmark48]охлаждение
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	12м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,03
	1
	0,978
	0,961
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
5.5.2 [bookmark: bookmark49]Обогрев
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	12м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,05
	1
	0,981
	0,965
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
 (
5-6
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT

5.6 [bookmark: bookmark50]Кривые давления.
5.6.1 Охлаждение.




 (
Сброс давления VS.Outdoor Temp
)







































 (
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)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01




 (
5.6.2 Отопление.
)











































 (
5-8
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT
5.7 [bookmark: bookmark53]IOD12 / CON12 R407C
5.7.1 [bookmark: bookmark54]Режим охлаждения на 7,5 м НКТ подключения.
230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	ВВОДА AIR
	Данные
	Входящего воздуха ВБ / DB ID катушки
	(° С)

	Д. Б. О. Д. Катушка (° С)
	
	15/21
	17/24
	19/27
	21/29
	23/32

	
	TC
	3,90
	4,04
	4,13
	4,23
	4,30

	15 (1)
	Южная Каролина
	2,43
	2,53
	2,63
	2,70
	2,75

	
	ПИ
	0,91
	0,92
	0,92
	0,92
	0,93

	
	TC
	3,77
	3,98
	4,10
	4,20
	4,29

	20 (1)
	Южная Каролина
	2,38
	2,51
	2,62
	2,69
	2,74

	
	ПИ
	0,99
	1,00
	1,00
	1,01
	1,01

	
	TC
	3,57
	3,85
	4,05
	4,18
	4,28

	25
	Южная Каролина
	2,32
	2,46
	2,60
	2,67
	2,72

	
	ПИ
	1,07
	1,08
	1,09
	1,09
	1,10

	
	TC
	3,34
	3,64
	3,93
	4,07
	4,19

	30
	Южная Каролина
	2,25
	2,39
	2,54
	2,61
	2,66

	
	ПИ
	1,16
	1,17
	1,18
	1,19
	1,21

	
	TC
	3,09
	3,35
	3,70
	3,89
	4,07

	35
	Южная Каролина
	2,14
	2,29
	2,48
	2,55
	2,60

	
	ПИ
	1,25
	1,27
	1,29
	1,30
	1,31

	
	TC
	2,81
	3,06
	3,34
	3,65
	3,84

	40
	Южная Каролина
	2,01
	2,17
	2,35
	2,42
	2,47

	
	ПИ
	1,35
	1,37
	1,39
	1,41
	1,42

	
	TC
	2,44
	2,67
	2,93
	3,24
	3,49

	46
	Южная Каролина
	1,85
	1,99
	2,14
	2,21
	2,26

	
	ПИ
	1,47
	1,49
	1,53
	1,55
	1,57




	ЛЕГЕНДА
	

	TC -
	Общая мощность охлаждения, кВт

	SC -
	Ощутимая мощность, кВт

	ПИ -
	Потребляемая мощность, кВт

	WB -
	Влажный термометр Темп., (° С)

	DB -
	По сухому термометру Темп., (° С)

	Я БЫ -
	В помещении

	OD -
	на открытом воздухе




(1) отмеченная область находится ниже стандартные рабочие пределов. Для работы в условиях низких окружающей среды, требуется ASK Kit.
 (
5-9
)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01

Режим отопления на 7,5 м НКТ подключения. 230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	
	Воздуха на входе DB ID COIL (° С)

	
	15
	20
	25

	Входящего воздуха WB НУ COIL (0 ° С)
	TH
	ПИ
	TH
	ПИ
	TH PI

	-10
	1,94
	1,00
	1,87
	1,07
	1,79
	1,12

	-7
	2,09
	1,03
	2,02
	1,08
	1,94
	1,14

	-2
	2,22
	1,04
	2,15
	1,10
	2,07
	1,16

	2
	2,70
	1,09
	2,59
	1,16
	2,48
	1,23

	6
	3,81
	1,17
	3,70
	1,25
	3,57
	1,33

	10
	4,14
	1,23
	4,03
	1,32
	3,92
	1,41

	15
	4,48
	1,29
	4,37
	1,39
	4,26
	1,48

	20
	4,72
	1,33
	4,61
	1,44
	4,48
	1,55




* Выше диаграмма включает в себя взвешенный противообледенительной infleuence. ЛЕГЕНДА
TH - Общее Мощность нагрева, кВт PI - Входная мощность, кВт WB -. Влажный термометр Temp (° С)
DB -. Температура по сухому термометру, (° С)
ID - Закрытый OU - Открытый
[bookmark: bookmark55] (
5,8
5.8.1
)Поправочный коэффициент емкости Благодаря НКТ Длина
охлаждение
	ИТОГО TU
	BING ДЛИНА
	

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,04
	1
	0,974
	0,922
	-
	-
	-
	-
	-




 (
5.8.2
)* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
Обогрев
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,05
	1
	0,976
	0,935
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
 (
5-10
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT

[bookmark: bookmark56]5,9	Кривые давления.
5.9.1 Охлаждение.




 (
Сброс давления VS.Outdoor Temp
)







































 (
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)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01




 (
5.9.2 Отопление.
)











































 (
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)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT
5.10 [bookmark: bookmark59]IOD7 / CON7 R22
5.10.1 [bookmark: bookmark60]Режим охлаждения на 7,5 м НКТ подключения.
230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	ВВОДА AIR
	Данные
	Входящего воздуха ВБ / DB ID катушки
	(° С)

	Д. Б. О. Д. Катушка (° С)
	
	15/21
	17/24
	19/27
	21/29
	23/32

	
	TC
	2,23
	2,31
	2,37
	2,42
	2,46

	15 (1)
	Южная Каролина
	1,57
	1,63
	1,70
	1,74
	1,77

	
	ПИ
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,54

	
	TC
	2,16
	2,28
	2,35
	2,41
	2,46

	20(1)
	Южная Каролина
	1,54
	1,62
	1,69
	1,74
	1,77

	
	ПИ
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,59

	
	TC
	2,05
	2,21
	2,32
	2,39
	2,45

	25
	Южная Каролина
	1,50
	1,59
	1,67
	1,72
	1,75

	
	ПИ
	0,62
	0,63
	0,63
	0,64
	0,64

	
	TC
	1,91
	2,08
	2,25
	2,33
	2,40

	30
	Южная Каролина
	1,45
	1,54
	1,64
	1,69
	1,72

	
	ПИ
	0,67
	0,68
	0,69
	0,69
	0,70

	
	TC
	1,77
	1,92
	2,12
	2,23
	2,33

	35
	Южная Каролина
	1,38
	1,48
	1,60
	1,65
	1,68

	
	ПИ
	0,73
	0,74
	0,75
	0,76
	0,76

	
	TC
	1,61
	1,75
	1,91
	2,09
	2,20

	40
	Южная Каролина
	1,30
	1,40
	1,51
	1,56
	1,59

	
	ПИ
	0,78
	0,80
	0,81
	0,82
	0,83

	
	TC
	1,40
	1,53
	1,68
	1,86
	2,00

	46
	Южная Каролина
	1,20
	1,28
	1,38
	1,43
	1,46

	
	ПИ
	0,86
	0,87
	0,89
	0,90
	0,91




	ЛЕГЕНДА
	

	TC -
	Общая мощность охлаждения, кВт

	SC -
	Ощутимая мощность, кВт

	ПИ -
	Потребляемая мощность, кВт

	WB -
	Влажный термометр Темп., (° С)

	DB -
	По сухому термометру Темп., (° С)

	Я БЫ -
	В помещении

	OD -
	на открытом воздухе




(1) отмеченная область находится ниже стандартные рабочие пределов. Для работы в условиях низких окружающей среды, требуется ASK Kit.
 (
5-13
)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01

 (
5.10.2
) (
5,11
5.11.1
) (
5.11.2
)Режим отопления на 7,5 м НКТ подключения. 230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	
	Воздуха на входе DB ID COIL (° С)

	
	15
	20
	25

	Входящего воздуха WB НУ COIL (0 ° С)
	TH
	ПИ
	TH
	ПИ
	TH PI

	-10
	1,13
	0,54
	1,09
	0,57
	1,04
	0,60

	-7
	1,21
	0,55
	1,17
	0,58
	1,13
	0,61

	-2
	1,29
	0,56
	1,25
	0,59
	1,20
	0,62

	2
	1,57
	0,58
	1,51
	0,62
	1,44
	0,66

	6
	2,21
	0,63
	2,15
	0,67
	2,07
	0,71

	10
	2,41
	0,66
	2,34
	0,71
	2,28
	0,76

	15
	2,60
	0,69
	2,54
	0,74
	2,47
	0,79

	20
	2,74
	0,71
	2,68
	0,77
	2,60
	0,83




* Выше диаграмма включает в себя взвешенный противообледенительной infleuence. ЛЕГЕНДА
TH - Общее Мощность нагрева, кВт PI - Входная мощность, кВт WB -. Влажный термометр Temp (° С)
DB -. Температура по сухому термометру, (° С)
ID - Закрытый OU - Открытый
[bookmark: bookmark61]Поправочный коэффициент емкости Благодаря НКТ Длина
охлаждение
	ИТОГО TU
	BING ДЛИНА
	

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,04
	1
	0,949
	-
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
Обогрев
	ИТОГО TU
	BING ДЛИНА
	

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,03
	1
	0,973
	-
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
 (
5-14
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT

[bookmark: bookmark62]5,12 Кривые давления.
5.12.1 Охлаждение.
 

 (
Сброс давления VS.Outdoor Temp
)







































 (
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5.12.2 [bookmark: bookmark63]Обогрев.
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[bookmark: bookmark64] (
5-16
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT

[bookmark: bookmark65]5,13	IOD9 / CON9 R22
5.13.1 [bookmark: bookmark66]Режим охлаждения на 7,5 м НКТ подключения.
230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	ВВОДА AIR
	Данные
	Входящего воздуха ВБ / DB ID катушки
	(° С)

	Д. Б. О. Д. Катушка (° С)
	
	15/21
	17/24
	19/27
	21/29
	23/32

	
	TC
	2,67
	2,76
	2,83
	2,89
	2,94

	15 (1)
	Южная Каролина
	1,70
	1,78
	1,85
	1,89
	1,93

	
	ПИ
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,70

	
	TC
	2,58
	2,72
	2,81
	2,87
	2,93

	20(1)
	Южная Каролина
	1,67
	1,76
	1,84
	1,89
	1,92

	
	ПИ
	0,75
	0,75
	0,75
	0,76
	0,76

	
	TC
	2,44
	2,64
	2,77
	2,85
	2,92

	25
	Южная Каролина
	1,63
	1,73
	1,82
	1,87
	1,91

	
	ПИ
	0,81
	0,81
	0,82
	0,82
	0,83

	
	TC
	2,28
	2,49
	2,69
	2,78
	2,86

	30
	Южная Каролина
	1,58
	1,68
	1,78
	1,83
	1,87

	
	ПИ
	0,87
	0,88
	0,89
	0,90
	0,91

	
	TC
	2,11
	2,29
	2,53
	2,66
	2,78

	35
	Южная Каролина
	1,50
	1,61
	1,74
	1,79
	1,83

	
	ПИ
	0,94
	0,95
	0,97
	0,98
	0,98

	
	TC
	1,92
	2,09
	2,28
	2,50
	2,62

	40
	Южная Каролина
	1,41
	1,52
	1,65
	1,70
	1,73

	
	ПИ
	1,01
	1,03
	1,05
	1,06
	1,07

	
	TC
	1,67
	1,82
	2,00
	2,22
	2,39

	46
	Южная Каролина
	1,30
	1,39
	1,50
	1,55
	1,59

	
	ПИ
	1,11
	1,12
	1,15
	1,16
	1,18




	ЛЕГЕНДА
	

	TC -
	Общая мощность охлаждения, кВт

	SC -
	Ощутимая мощность, кВт

	ПИ -
	Потребляемая мощность, кВт

	WB -
	Влажный термометр Темп., (° С)

	DB -
	По сухому термометру Темп., (° С)

	Я БЫ -
	В помещении

	OD -
	на открытом воздухе




(1) отмеченная область находится ниже стандартные рабочие пределов. Для работы в условиях низких окружающей среды, требуется ASK Kit.
 (
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Режим отопления на 7,5 м НКТ подключения. 230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	
	Воздуха на входе DB ID COIL (° С)

	
	15
	20
	25

	Входящего воздуха WB НУ COIL (° С)
	TH
	ПИ
	TH
	ПИ
	TH PI

	-10
	1,41
	0,70
	1,35
	0,75
	1,30
	0,79

	-7
	1,51
	0,72
	1,46
	0,76
	1,41
	0,80

	-2
	1,61
	0,73
	1,55
	0,77
	1,50
	0,82

	2
	1,96
	0,77
	1,88
	0,81
	1,80
	0,86

	6
	2,76
	0,82
	2,68
	0,88
	2,59
	0,93

	10
	3,00
	0,87
	2,92
	0,93
	2,84
	0,99

	15
	3,24
	0,91
	3,16
	0,98
	3,08
	1,04

	20
	3,42
	0,93
	3,34
	1,01
	3,24
	1,09




 (
5.13.2
) (
5,14
5.14.1
)* Выше диаграмма включает в себя взвешенный противообледенительной infleuence. ЛЕГЕНДА
TH - Общее Мощность нагрева, кВт PI - Входная мощность, кВт WB -. Влажный термометр Temp (° С)
DB -. Температура по сухому термометру, (° С)
ID - Закрытый OU - Открытый
[bookmark: bookmark67]Поправочный коэффициент емкости Благодаря НКТ Длина
охлаждение
	
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	12м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,03
	1
	0,972
	0,941
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
 

 (
5.14.2
)

Обогрев
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	1 2m
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,04
	1
	0,985
	0,973
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
 (
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[bookmark: bookmark69]5.15 Кривые давления.
5.15.1 Охлаждение.




 (
Сброс давления VS.Outdoor Temp
)






































 (
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 (
5.15.2 Отопление.
) (
Всасывающий VS.Outdoor давления Temp
)
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5.1 [bookmark: bookmark71]IOD12 / CON12 R22
5.1.1 Режим охлаждения на 7,5 м НКТ подключения. 230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	ВВОДА AIR
	Данные
	Входящего воздуха ВБ / DB ID катушки
	(° С)

	Д. Б. О. Д. Катушка (° С)
	
	15/21
	17/24
	19/27
	21/29
	23/32

	
	TC
	4,06
	4,20
	4,30
	4,40
	4,47

	15 (1)
	Южная Каролина
	2,51
	2,61
	2,72
	2,78
	2,84

	
	ПИ
	0,90
	0,90
	0,90
	0,91
	0,91

	
	TC
	3,93
	4,14
	4,27
	4,37
	4,46

	20(1)
	Южная Каролина
	2,46
	2,59
	2,70
	2,78
	2,83

	
	ПИ
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99

	
	TC
	3,71
	4,01
	4,22
	4,34
	4,45

	25
	Южная Каролина
	2,39
	2,54
	2,68
	2,76
	2,81

	
	ПИ
	1,06
	1,06
	1,07
	1,08
	1,09

	
	TC
	3,47
	3,78
	4,09
	4,23
	4,36

	30
	Южная Каролина
	2,32
	2,46
	2,62
	2,70
	2,75

	
	ПИ
	1,14
	1,16
	1,17
	1,18
	1,19

	
	TC
	3,22
	3,49
	3,85
	4,04
	4,23

	35
	Южная Каролина
	2,20
	2,36
	2,56
	2,63
	2,69

	
	ПИ
	1,23
	1,25
	1,27
	1,27
	1,29

	
	TC
	2,92
	3,18
	3,47
	3,80
	3,99

	40
	Южная Каролина
	2,08
	2,24
	2,42
	2,50
	2,55

	
	ПИ
	1,33
	1,35
	1,37
	1,39
	1,40

	
	TC
	2,54
	2,77
	3,05
	3,37
	3,63

	46
	Южная Каролина
	1,91
	2,05
	2,21
	2,29
	2,34

	
	ПИ
	1,45
	1,47
	1,50
	1,53
	1,54




	ЛЕГЕНДА
	

	TC -
	Общая мощность охлаждения, кВт

	SC -
	Ощутимая мощность, кВт

	ПИ -
	Потребляемая мощность, кВт

	WB -
	Влажный термометр Темп., (° С)

	DB -
	По сухому термометру Темп., (° С)

	Я БЫ -
	В помещении

	OD -
	на открытом воздухе




(1) отмеченная область находится ниже стандартные рабочие пределов. Для работы в условиях низких окружающей среды, требуется ASK Kit.
 (
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5.16.2 Режим отопления на 7,5 м НКТ подключения. 230: Внутренний вентилятор на высокой скорости.
	
	ENTE
	КОЛЬЦО ВОЗДУХА DB ID ИСП
	Л (° С)

	
	15
	20
	25

	Входящего воздуха WB НУ COIL (° С)
	TH
	ПИ
	TH
	ПИ
	TH PI

	-10
	2,05
	1,00
	1,97
	1,07
	1,89
	1,12

	-7
	2,20
	1,03
	2,13
	1,08
	2,05
	1,14

	-2
	2,34
	1,04
	2,26
	1,10
	2,18
	1,16

	2
	2,85
	1,09
	2,73
	1,16
	2,61
	1,23

	6
	4,02
	1,17
	3,90
	1,25
	3,76
	1,33

	10
	4,37
	1,23
	4,25
	1,32
	4,13
	1,41

	15
	4,72
	1,29
	4,60
	1,39
	4,49
	1,48

	20
	4,97
	1,33
	4,86
	1,44
	4,72
	1,55




* Выше диаграмма включает в себя взвешенный противообледенительной infleuence. ЛЕГЕНДА
TH - Общее Мощность нагрева, кВт PI - Входная мощность, кВт WB -. Влажный термометр Temp (° С)
DB -. Температура по сухому термометру, (° С)
ID - Закрытый OU - Открытый
[bookmark: bookmark72]5,17	Поправочный коэффициент емкости Благодаря НКТ Длина
5.17.1 [bookmark: bookmark73]охлаждение
	ИТОГО Т
	fUBING ДЛИНА

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,02
	1
	0,982
	0,947
	-
	-
	-
	-
	-




* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.
5.17.2 [bookmark: bookmark74]Обогрев
	ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ

	3m
	7.5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	40м
	50m

	1,03
	1
	0,985
	0,965
	-
	-
	-
	-
	-


* Минимальная рекомендуемая длина труб между внутренними и наружными блоками составляет 3 м.


 (
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[bookmark: bookmark75]5.18 Кривые давления.
 (
€ sLbliRn
PERFORMANCE DATA
)
 (
@bLbliRn
SOUND LEVEL CHARACTERISTICS
)
 (
PERFORMANCE DATA
C sLSCTRn
)
5.18.1 Охлаждение.
 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)




 (
Сброс давления VS.Outdoor Temp
)







































 (
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 (
5.18.2 Отопление.
) (
Всасывающий VS.Outdoor давления Temp
)











































 (
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6. [bookmark: bookmark78]SOUND ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВЕНЬ
6.1 [bookmark: bookmark79] (
6,2
) (
Спектр Soud Уровень давления 
(Измерено как показано на рисунке 1)
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6.3 [bookmark: bookmark83] (
Рисунок 5. Микрофон Расстояние от блока
) (
6.4 Спектр Уровень звукового давления 
(Измерено как показано на рисунке 5)
) (
охлаждение
) (
Обогрев
) (
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) (
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) (
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)Наружные блоки
	МОДЕЛЬ
	SPL дБ (А)
	SPW дБ (A)

	В помещении
	на открытом воздухе
	Охлаждение / обогрев
	Охлаждение / обогрев

	НОР 7
	CON 7
	51/52
	61/62

	НОР 9
	CON 9
	52/53
	62/63

	НОР 12
	CON 12
	56/57
	6j / 67

	НОР 17
	CON 17
	49/49
	59/59





7. [bookmark: bookmark84]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.1 [bookmark: bookmark85]Однофазные Units
	МОДЕЛЬ
	COMPACT 7
	COMPACT 9
	COMPACT 12

	Источник питания
	Чтобы в помещении
	Чтобы в помещении
	Чтобы в помещении

	
	1PH-230V-50Hz
	1PH-230V-50Hz
	1PH-230V-50Hz

	Максимальный ток, А
	5,4
	6,7
	8,5

	Автоматический выключатель
	10
	10
	15

	Источник питания Электропроводка No. X Сечение мм2
	3x1.0 мм2
	3x1.0 мм2
	3х1,5 мм2

	Соединительный кабель RC Модель № X Сечение, мм2
	5x1.0 мм2 + 2x0.5 мм2 (ОКТ Senser)
	5x1.0 мм2 + 2x0.5 мм2 (ОКТ Senser)
	5x1.5 мм2 + 2x0.5 мм2 (ОКТ Senser)

	Соединительный кабель ST Модель № X Сечение, мм2
	4x1.0 мм2
	4x1.0 мм2
	4x1.0 мм2




ЗАМЕТКА
Мощность проводка шнур должен соответствовать местным требованиям минимумов и электрических правил.
[bookmark: bookmark86] (
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8. [bookmark: bookmark87]СХЕМЫ
8.1 [bookmark: bookmark88]Внутренний блок COMPACT 7,9,12
	
	□

	DISPLAY

	
	■ CB




 (
SOUND LEVEL CHARACTERISTICS
C sLSCTRn
)
 (
€ sLbliRn
ELECTRICAL DATA
)
 (
€ sLbliRn
WIRING DIAGRAMS
)

 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
 

 (
КОМНАТА В PUT ~
150 Li
) (
LINE-IN
-IN-IN
N-ИУ
) (
| -QcoMp
□ F
) (
CAP ^
Турал
) (
©
ШАГ
двигатель
) (
источник питания I BU 1PHBB0-B4DV 3IWz
) (
ЛЕГЕНДА Y / G - ЖЕЛТЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ brN- BROWN
BK - черный BU - СИНИЙ GY-СЕРЫЙ EF-ORANGE ВИО-VIOLET WHT-БЕЛАЯ RES-RESISTOR CAP-КОНДЕНСАТОР
) (
-связное только тепло-я ПУМБЫ Нит
) (
CABLESS между внутренним и наружным БЛОКА
-
термически ПУМБ
 sxt.sMht
я COOL ТОЛЬКО 4xl.5MM |
ТВИН б тепла ПУМБ 2xD.5Mm ОХЛАЖДЕНИЯ
 ТОЛЬКО 4.7kRES
) (
* Я:
: Ут ддд я
) (
ЕД. ИЗМ
) (
CAT NO 4526788/01
)










 

8.2 [bookmark: bookmark89]Наружный блок COMPACT 7,9,12
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9. [bookmark: bookmark91]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
9.1 [bookmark: bookmark92] (
внутренний блок
Наружный блок
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1PH220-240V 50Гц
- N»
)COMPACT 7,9,12,
 (
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10. [bookmark: bookmark93]ХОЛОДИЛЬНЫЕ СХЕМЫ
10.1 [bookmark: bookmark94]Тепловой насос Модель
10.1.1 [bookmark: bookmark95] (
НАРУЖНЫЙ БЛОК
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
) (
НАРУЖНЫЙ БЛОК
РЕЖИМ НАГРЕВА
)COMPACT 7,9 RC R407C и R22
 (
€ sLbliRn
ELECTRICAL CONNECTIONS
)
 (
REFRIGERATION DIAGRAMS
C sLSCTRn
)
 (
€ sLbliRn
REFRIGERATION DIAGRAMS
)
 (
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CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
 (
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)
10.1.2 [bookmark: bookmark96] (
НАРУЖНЫЙ БЛОК
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
) (
НАРУЖНЫЙ БЛОК
РЕЖИМ НАГРЕВА
)COMPACT 12 RC R407C и R22
 (
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10.2 [bookmark: bookmark97]Охлаждение Только модели
10.2.1 [bookmark: bookmark98] (
НАРУЖНЫЙ БЛОК
) (
10-3
) (
Руководство по обслуживанию - COMPACT
Редакция Y05-01
)КОМПАКТ 7, 9, 12
11. [bookmark: bookmark99] (
Открытый CE
) (
В помещении
Ед. изм
) (
я
) (
; А) Линия всасывания Б) Жидкостная линия ® конусную гайку> D) Изоляция труб (Е) Изолирующая муфта
)Соединения трубопроводов
1.  (
ТРУБА (дюймы) Крутящий момент (Нм)
/»
%»
/»
Flare Nuts
11-13
40-45
60-65
70-75
80-85
Valve Cap
13-20
13-20
18-25 лет
18-25 лет
40-50
Service Port Cap
11-13
11-13
11-13
11-13
11-13
)Клапан защиты Cap-конец
2. Хладагент клапан Порт (используйте шестигранный ключ, чтобы открыть / закрыть)
3. Клапан защитный колпачок
4. Хладагент клапан
5. Service Port Cap
6. Накидная гайка
7. Unit Back Side
8. Медная труба
Когда наружный блок установлен выше внутреннего блока масло ловушки требуется каждый 5m вдоль линии всасывания в самой низкой точке стояка. Incase установлен выше наружного воздуха внутреннего блока, не требуется ловушка.
[bookmark: bookmark100] (
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12. [bookmark: bookmark101]СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАКТ 7-12
12.1 [bookmark: bookmark102]электронное управление
12.1.1 [bookmark: bookmark103]Введение
Информация электронного управления предназначена для сервисных приложений, и является общим для следующих групп кондиционеров:
· ST / RC группы / только-охлаждающих охлаждение и нагрев за счет теплового насоса.
· SH группы и нагревание-охлаждающих с тепловым насосом и дополнительным
нагреватель.
· RH группа-охлаждающая, нагрев только обогреватели.
12.1.2 [bookmark: bookmark104]Перемычки Настройки
	GROUP
	J6 Настройка
	J2 Настройка

	ST / RC
	открыто
	открыто

	SH
	Закрыто
	открыто

	RH
	Закрыто
	Закрыто




 (
€ sLbliRn
TUBING CONNECTIONS
)
 (
CONTROL SYSTEM
C sLSCTRn
)
 (
€ sLbliRn
CONTROL SYSTEM
)
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 (
12,2
легенда
переменный ток
- Переменный ток
A / C
- Кондиционер
ЛЮБЫЕ
- ON или OFF состояние
ЧАСЫ
- ВКЛ / ВЫКЛ вход (сухой контакт)
КОМП
- Компрессор
ЦПУ
- Центральное процессорное устройство
ELUM
- Длинный Louver движение вверх (Software Jumper)
E2PROM,
EEP
- Стирание Enable Programmable Read Only Memory
ОН
- Нагревательный элемент
ГПЦ
- Контроль высокого давления
H / W
- Оборудование
ICP
- Крытый Конденсат насос
ИКТ
- Закрытая катушки Температура (RT2) Датчик
IF, МФПС
- Внутренний вентилятор
инфракрасный
- Инфракрасная
1-Й УРОВЕНЬ
- Нормальный уровень воды
УРОВЕНЬ2 / 3
- средний / высокий уровень воды
LEVEL4
- Уровень перелива
Максимум
- Максимальная
Min
- Минимум
мин
- минута (время)
Не Доступно
- Непригодный
OCP
- Открытый Конденсат насос
октябре
- Открытые катушки Температура (RT3) Датчик
О, ОФАН
- Открытый вентилятор
ОПЕР.С
- Operate
Para.
- Параграф
RAT
- Возврат температуры воздуха (RT1) Датчик
RC
- Обратный цикл (тепловой насос)
R / C
- Дистанционное управление
RCT
- Удаленный контроль температуры
RH
- Сопротивление нагревателя
RT
- комнатная температура (т.е. RCT в режиме IFEEL, RAT иначе)
Р.В.
- реверсивный клапан
SB, STBY
- Ожидание
сек
- Второй раз)
секта
- Раздел
SH
- Дополнительный нагреватель
SPT
- Set Point Температура
ST
- Стандартный (модель с охлаждающим только)
S / W
- Программного обеспечения
TEMP
- Температура
Вт / вывода
- Без
WVL
- Вода клапан
В
- Разница между ППП и РТ.
в режиме Heat: AT = SPT-RT в холодный / сухой / Режим вентилятора: AT = RT-SPT
) (
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12.3 Главный контроллер PCB
) (
НАСТЕННЫЙ COMPACT MAIN PCB
) (
Outdoo Р SENDD Р
) (
Комнатный датчик
) (
SWING MOTOR CONNECTION
) (
OEPLAY PCB
) (
РЕЛЕ
) (
ПЕРЕВОРОТ РЕЛЕ
) (
12.3.1 КОМПАКТ 7-12 (LEXAN)
COMPACT 7-22 Дисплей PCB
) (
STBY LED IR Reciver
) (
STBY LED
ИК Reciver
) (
КНОПКА РЕЖИМА LED OPr»
) (
Светодиодный индикатор OPR»
КНОПКА РЕЖИМА
)
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12.4 [bookmark: bookmark110]Общие функции
12.4.1 [bookmark: bookmark111]операция COMP
Для каждого режима, включая POWER OFF и SB, время задержку мин 3 мин до COMP перезапуска, за исключением режима с обледенением
Время работы Мин COMP при различных условиях эксплуатации является
	Режим работы
	Минимальное время работы COMP

	Тепло, холодные или Авто режимы
	3 мин.

	Вентилятор, сухой, перелив, режимы защиты, или изменение режима
	игнорируются




12.4.2 [bookmark: bookmark112]операция IFAN
·  Минимальный интервал времени между изменением скорости IFAN в режиме АВТОФАНА ЭЙ, составляет 30 сек.
·  Минимальный интервал времени между изменением скорости IFAN в режиме H / M / L составляет 1 сек.
· Скорость ИФАН в нагрев / охлаждение Режим АВТОФАН ЭЙ определяется в соответствии со следующей таблицей:
	В
	IFAN Speed

	AT> 2
	ВЫСОКАЯ

	2> AT> 1
	MED

	1> AT
	НИЗКИЙ


где в режиме теплового: AT = SPT-RT в режиме охлаждения: AT = RT-SPT


Заметка:
В режиме обогрева, правила в разделе 4.0.3 имеют более высокий приоритет. В приведенной выше таблице может быть представляют с помощью гистерезиса кривой, которая позволит свести к минимуму переключение реле IFAN и свести к минимуму изменение скорости IFAN:
скорость IFAN
ЧАС
M
 (
+
) (
+
) (
+
)L
1	2	3	В [ос]
12.4.3 [bookmark: bookmark113]ОФАН операция
· Минимальный интервал времени между ОФАН ON / OFF изменения состояния составляет 30 сек.
· В общем, ОФАН начинается вместе с COMP.
12.4.4 [bookmark: bookmark114]работа HE
· Минимальные Нагреватели ON или OFF время 30 сек.
· Нагреватели могут быть активированы только если IFAN включен.
 (
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12.4.5 [bookmark: bookmark115]Ограждения
· Защита от высокого давления применяется для всех режимов работы.
· С обледенением контроля действует в режиме тепло- и только Auto Heat.
· Размораживание контроля действует в сухом, прохладном, тепле и автоматические режимы.
· Нет сброса после режимов защиты.
12.4.6 [bookmark: bookmark116]операция Термисторы
· Возврат воздуха Темп. обнаруживается RAT (RT1) в нормальном режиме, или с помощью RCT (R / датчика С) в режиме I-FEEL.
· Закрытый Coil Temp. детектируют с помощью ИКТ (RT2).
12.4.6.1 Определение неисправностей термисторов:
a. Термистор отключен -
Показания термистора ниже -30oC.
b. Термистор замкнута -
Показание термистора над 75oC.
c. чтение Термистор Temp не меняется (не имеет значения для RT1) -
(i) Этот тест выполняется только один раз после того, как блок переключается из OFF / STBY в эксплуатацию. При первом появлении 10 мин операции непрерывной COMP, ток ИКТ и октября сравниваются с данными, когда КОМП был переключен из OFF в положение ВКЛ 10 мин раньше. Если AT меньше 3 ° C, термистор считается дефектным.
(ii) ИКТ и ошибка октября без изменений могут быть отключены путем подключения A4.7 кОм резистора (5%) к разъему ОКТА. Эти резисторы эквивалентны термистора при температуре 43 +/- 1oC и 48 +/- 1oC соответственно.
(iii) Подключение 4.7K резистор к разъему ИКТ не отключит ИКТ без изменений ошибки только.
 (
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12.4.6.2 Обработка неисправностей термистора в блоке COMP
i. ИКТ / Октябрь термистор отсоединен или короткое замыкание -
Недействительна температура термистора заменяется 43oC, так что устройство может продолжать нормальную работу. будут отключены все средства защиты, связанные с этим неисправного термистора. Например, в случае какой-либо неисправности ИКТ, защита ИКТ высокого давления в режиме тепла и защиты от разморозки ИКТ в режиме охлаждения, не будет работать больше. То же самое относится и к неисправности ОКТ.
ii. Термистор RAT отключен или короткое замыкание -
RAT будет получена от ИКТ с помощью уравнений:
Режим тепла:	КРЫСЫ = ИКТ / 2,3
Холодный режим	RAT = ИКТ * 4
Заметки:
· В случае неисправности термистора, то STBY светодиод будет мигать, пока состояние ошибки не будет устранено.
· Пользователь может использовать функцию системы диагностики, чтобы выяснить характер неисправности термистора.
i. Термистор RAT отключен или короткое замыкание -
Система будет работать непрерывно в последнем состоянии IFAN & WVL при включении.
Заметки:
• Как и в блоке КОМП, то STBY светодиод будет мигать, чтобы указать,
Неисправность термистора. И, пользователь может использовать функцию системы диагностики, чтобы выяснить характер неисправности.
 (
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12.5 [bookmark: bookmark117]Режим охлаждения - Общие
1) Комнатная температура, РТ, детектируется
· Растворим в нормальном режиме, или
· RCT (R / датчик С) в режиме I-FEEL.
2) Разрешение РТ является 1oC.
· RT активизирует COMP / WVL, если (RT> СПТ), и
· RT останавливает COMP / WVL, если (RT = <СПТ).
3) Закрытый Катушка Темп обнаруживается ИКТ (RT2).
4) Открытая Катушка Темп обнаруживается OCT (RT3).
5) ОФАН ОПЕРАЦИИ
· ОФАН начинается вместе с COMP в целом.
 (
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2.5.1 [bookmark: bookmark118]охлаждение
Режим: Круто, Auto (при охлаждении)
Температура: Selected желаемой температуры. Поклонник:	HIGH, MED, LOW
Таймер: Любой I Feel: On или Off
 (
Поддерживает температуру в помещении желаемого уровня путем сравнения RT и SPT. (RT - SPT) [ос]
)функция управления
Заметка:
1) IFAN всегда работает на высокой, средней или низкой скорости, выбранной пользователем.
2) В режиме IFEEL, температура в помещении (RT) является RCT из R / C. В противном случае, RT является RAT от Room термистора.
 (
12-8
)Редакция Y05-01	Руководство по обслуживанию - COMPACT

12.5.2 [bookmark: bookmark119]Охлаждение АВТОФАН ЭЙ
Режим: Круто, Auto (при охлаждении)
Температура: Выбранная желаемый вентилятор температуры:	Авто
Таймер: Любой I Feel: On или Off
функция управления
Поддерживает температуру помещения на желаемом уровне и управляет скоростью Ifan для оптимального комфорта.
(RT - SPT) [ос]



12.6 [bookmark: bookmark120]Режим отопления
12.6.1 [bookmark: bookmark121]Режим отопления - Общие
• В режиме обогрева, темп. График компенсации будет активирован для настенных блоков.
 (
СПТ [ос]
Добавить в СПТ
I-FEEL ON
I-FEEL OFF
18 <СПТ <27
0 ос
+2 ос
27 <СПТ <30
0 ос
+3 ос
)Заметки :
• Никакая компенсация не будет активирована в форсированных режимах работы
12.6.2 [bookmark: bookmark122]ЕСЛИ правила эксплуатации
· Как правило, для RC и SH групп, когда COMP включена, за исключением режимов защиты, IFAN будет включен, если
· ИКТ> 35oC или
на IFTC 30 сек после COMP включен. В этом случае IFAN будет запущен на низкой скорости.
 (
EMD / ELD
) (
Любые
) (
я
T
) (
Низкий
) (
Стоп
) (
я
EMD / ELD J
) (
Генеральная :
30
Для ВОСК:
15
) (
35
20
) (
40
25
) (
ИКТ [ос]
)IFAN Speed
Заметки :
1) В SH или группе RC, если он установлен в положение OFF из-за низкой ИКТ, IFAN будет переключен на LOW и будет выключен через 30 секунд.
2) Исключение из этого правила (4.0.3.a) является Резервным режимом для SH.
• В RC и SH групп, когда КОМП & HE оба
OFF, за исключением режима защиты, работа IFAN будет в соответствии со следующим:
В других моделях МФПС будет работать на низкой скорости в течение 30 секунд, а затем останавливается. Если КОМП выключен в течение более 3 минут, а IFEEL режим неактивен, ИФАН будет работать на низкой скорости в соответствии со следующим графиком:
МФПС (Low Speed)
НА
 (
б
)OFF
ППП + 4 + 6 СПТ	ИКТ [ос]
 (
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12.6.3 [bookmark: bookmark123]работа HE
· Для всех групп, он может быть включен только тогда, когда IFAN включен.
· Для всех групп, ОН переключается в положение OFF, когда ИКТ> 50 ос, и активируется при ИКТ <45oC.
·  (
ОН
) (
12-11
) (
• Резервного режима для SH группы
После того, как КОМП работает в течение 5 минут, ОН & ИФАН активируется, даже если ИКТ все еще ниже 35oC. Такая ситуация называется Резервным режимом. Оба HE & IFAN будет работать в режиме дублирования, пока ИКТ не достигнет 35oC. Затем, операция продолжается в обычном режиме.
) (
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)В SH или группы RC, операции он ограничивается следующим графиком:

12.6.4 [bookmark: bookmark124]Отопление, RC или SH Group
Режим: тепло, Авто (при нагревании)
Температура: Выбранная желаемый вентилятор температуры:	HIGH, MED, LOW
Таймер: Любой I Feel: On или Off
функция управления
Поддерживает температуру комнаты. на требуемом уровне путем сравнения RAT или RCT для ППП. (RT - SPT) [ос]
 (
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12.6.5 [bookmark: bookmark125]Отопление, RC или SH группа с АВТОФАН ЭЙ
Режим: тепло, Авто (при нагревании)
Температура: Выбранная желаемый вентилятор температуры:	Авто
 (
функция управления
Поддерживает температуру в помещении желаемого уровня путем управления COMP, IFAN и вбольшей. (RT - SPT) [ос]
) (
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)Таймер: Любой I Feel: On или Off

12.6.6 [bookmark: bookmark126]ОФАН работа управляется на графике ниже, когда
1. (RAT> SPT - 2oc), И
2. (ИКТ> 45oC), и
3. (КОМП включен)
В противном случае, ОФАН работает вместе с COMP.
Октябрь [ос]
 (
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12.7 [bookmark: bookmark127]Автоматическое охлаждение или обогрев
12.7.1 [bookmark: bookmark128]Автоматическое охлаждение или обогрев - Общий
· Переключение между температурными охлаждения и нагрева составляет ± 3 ° C СПТ.
· АВТОФАН ЭЙ в автоматическом режим охлаждения и отопление будут активированы «Охлаждение АВТОФАНА ЭЙ Mode» и «Отопление с режимом АВТОФАНА ЭЙ» соответственно.
· Когда автоматический режим запускается с SPT +/- 0оС, устройство не будет выбрать Auto тепла или автоматический режим Охлаждение немедленно. Вместо этого устройство будет находиться в режиме временного вентилятора с ИФАН работает на низкой скорости.
Надлежащий режим Auto Heat или Auto Прохладный будет запускаться каждый раз, когда RT достигает SPT-1oC или SPT + 1oC соответственно.
· Для блоков RC & SH, изменение режима между Auto Heat & Auto Прохладный режимы можно только после того, как COMP был ВЫКЛЮЧЕН в течение последних T минут.
	Изменение режима
	Время, Т

	Авто Охлаждают Авто Тепла
	3 мин

	Авто Тепло Авто Прохладный
	4 мин




• Когда блок изменяется форма холодной / сухого режим автоматического режима, устройство будет продолжать работать в режиме охлаждения, (Auto), пока условия для перехода от автоматического охладиться до автоматического Тепла не удовлетворены.
Аналогичным образом, когда аппарат переходит из режима тепла в автоматическом режиме, устройство будет продолжать работать в режиме теплового (Auto), пока условия для переключения с Auto Heat Авто Прохладные не удовлетворены.
 (
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12.7.2 [bookmark: bookmark129]Авто Охлаждение или обогрев, RC или SH групп
Режим: Авто
Температура: Выбранная желаемый вентилятор температуры:	Любые
Таймер: Любой I Feel: On или Off
функция управления
 (
(RT - SPT) [ос]
)Поддерживает температуру в помещении желаемого уровня путем выбора между режимами охлаждения и нагрева.
 (
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12.8 [bookmark: bookmark130]Режим осушения
12.8.1 [bookmark: bookmark131]Сухой, ST или RC-группа
Режим: Сухой
Temp: Выбранный нужный темп
Поклонник:	Низкая (выбирается автоматически с помощью программного обеспечения)
Таймер: Любой Я чувствую:	Любые
функция управления
 (
(RT - SPT) [ос]
)Снижение влажности в помещении с минимальной темп. колебания по работе в режиме охлаждения с низкой скоростью IFAN.
Заметки :
· Когда сухой включен, КОМП принудительно ВЫКЛ в течение 3,5 мин (дольше, чем 3 мин Минимальное время КОМП-Off) после того, как каждые 15 минут непрерывной работы COMP.
· Когда сухой выключен, КОМП принудительно ВКЛ в течение 6 мин (дольше, чем 3 мин Мин КОМП-О времени) после того, как каждые 15 минут непрерывного времени КОМП OFF.
· Когда сухой изменяется от включенного состояния в выключенное, или наоборот, пределы, указанные в (1) и (2) игнорируются. Операции КОМП управляется только 3 мин Мин время выключения и 1 мин мин времени.
· В режиме сухой, IFAN НИЗКИЙ, когда COMP включен, и выключается, когда COMP выключен.
 (
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12.9 [bookmark: bookmark132]защита
12.9.1 [bookmark: bookmark133]Режим охлаждения Ограждения
Закрытый Coil разморозки
Режим: Охлаждение, Сухой, Auto Temp: Выбрав нужный темп.
Поклонник:	Любые
Таймер: Любой I Feel: On или Off
функция управления
 (
ИКТ [ос]
t1 = 5 мин минимум для каждого запуска COMP
t2 = ОФАН задействуя (чередуются между включением и выключением каждые 30 секунд) в течение 20 мин максимум
t3 = КОМП и ОФАН остановка в течение 10 мин минимум
)Защита внутренней катушки от образования льда при низкой температуре окружающей среды.
Заметки:
· Когда J7 закрыт (подключено), езда на велосипед ОФАНА отменяется, и заданная температура для COMP & вбольшего выреза и разрежут в изменении. КОМП & ОФАН принудительно отключаются при ИКТ = <-6oc, и не сохраняются до выключения ИКТ> 14oc.
· Для восковой модели, процессы размораживания проще. Когда J7 открыт, COMP и ОФАН принудительно отключаются при ИКТ = <-1oc, и не сохраняются до выключения ИКТ> 5оС. Когда J7 закрыт, процесс ВОСК Оттаивание такой же, как и у других моделей (РИТ графа выше). В обоих случаях, ИКТ проверки в t2 и t3 не применяются.
 (
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12.9.2 [bookmark: bookmark134]Защита высокого давления
Режим: (Автоматический) Охлаждение или сухой Temp: Выбранный нужный темп.
Поклонник:	Любые
Таймер: Любой I Feel: On или Off
функция управления
Для защиты COMP от высокого давления, застроенного в наружной катушке во время нормальной работы охлаждения, выключив Ifan и COMP.
Заметка:
• ИКТ также контролируются во прохладном и сухом режиме, в случае, когда схема управления РВА неисправна. Всякий раз, когда ИКТ достигает 70oC, что указывает на высокое давление в помещении змеевика COMP будет вынужден автоматически. КОМП может быть снова включен только после того, как ИКТ снова находится под 70oC и после 3 мин COMP времени задержки. ОПЕР.С индикатор не будет мигать в этом случае.
 (
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12.9.3 [bookmark: bookmark135]Ограждения режим отопления
Наружная катушка Противообледенительная (за исключением RH Group)
Режим: Отопление, Авто (при нагревании)
Temp: Выбранный нужный вентилятор Temp:	Любые
Таймер: Любой Я чувствую:	Любые
функция управления
Защита от наружного змеевика образования льда путем управления COMP & RV операции. Объем
Этот новый антиобледенитель предназначен для работы в экстремальных условиях температуры. Цикл обледенения может быть вызван из:
1. Октябре температура и время между двумя последовательными циклами антиобледенительных.
2. Обнаружение образования льда путем изменения температуры ОКТ.
Оба алгоритма регулировка времени между циклами антиобледенительных, чтобы оптимизировать производительность A / C. Алгоритм будет автоматически увеличивать время между циклами антиобледенительных и сократить цикл противообледенительной по мере необходимости.
Алгоритм использует данные EEPROM для работы.
 (
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 (
Октябрь [ос]
) (
12-21
) (
Заметки :
При первой активации COMP после SB или OFF, если (ОКТ <0оС), а затем DI = 10 мин, иначе DI = 40 мин.
В следующих антиобледенительных циклах, интервал времени между активацией два антиобледенительных циклов составляют от 30 до 80 мин (см блока-схемы).
Для группы RC ГЭК принудительно отключается. Операция IFAN как в режиме Heat, раздел 4.0.3.a, т.е. IFAN будет установлен в положение OFF, когда ИКТ <30оС.
Для ВОСК, то IFAN просто принудительное выключение.
Для SH группы ГЭК принудительное включение и IFAN вынуждена работать на низкой скорости, независимо от ИКТ и разница между RAT и СПТ.
) (
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)процедура Противообледенительная

12.9.4 [bookmark: bookmark136]Защита от высокого давления (за исключением RH Group)
Режим: (Автоматический) Отопление Вентилятор:	Любые
Таймер: Любой I Feel: On или Off
функция управления
Защита компрессора от высокого давления, отключив ОФАН и COMP.
Заметки:
· МФПС, HE1 и HE2 будет активирован в соответствии с соответствующим режиме нагрева Разд.
· В случае каких-либо неисправностей в цепи управления реле, ОКТ также контролируются в режиме нагрева. Всякий раз, когда Октябрь достигает 70oC, что указует на высокое давление в наружном змеевике COMP будет вынуждена автоматически. КОМП может быть снова включен только после 3 мин COMP задержки включения и октября находится под 70oC. ОПЕР.С индикатор не будет мигать в этом случае.
 (
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12.10 [bookmark: bookmark137]таймер
Режим: Любой
Температура Выбранные требы вентилятора:	Любые
Таймер: Таймер Вкл, Таймер Выкл I Feel: On или Off
функция управления
· Запускаю или останавливает работу агрегата после того, как предварительно установленное времени. Если РК-1 используется, установка таймера будет (0,5 - 24 ч) с момента таймер установлен. Минимальное разрешение составляет 30 минут.
Если RC-2 или более поздней версии пультов дистанционного управления используется, установка таймера будет (0:00 - 23:50) в режиме реального времени с разрешением 10 минут.
· После отключения питания, все предустановленные таймеры будут удалены. Система вынуждена режим STBY и индикатор таймера светодиод моргнул, чтобы указать ситуацию. Светодиод будет мигать до тех пор, установки таймера не может быть перезагружен из сообщения R / C.
Примечание: Если все таймеры неактивны, то система не будет принудительное выключение после сбоя питания. Последний ОПЕР.С / STBY статус будет загружен из ВЕПА вместо этого.
· Когда A / C принимает любое действительное сообщение из R / C, текущие настройки таймера включения / выключения будут заменены новыми настройками таймера в сообщении R / C.
Примечание: Следующие операции, связанные с таймером, не будет влиять на режим работы A / C (нагрев / охлаждение / / / Auto Dry вентилятор) настройки.
· Установите ON / OFF таймер
· Таймер Clear ON / OFF
· R / C ON Таймер времени до
· R / C таймер отключения времени до
Например, когда блок / С STBY А (с Прохладными настройками режима в его EEP) включен в ON-таймере в R / C с установкой режима тепла, A / C начнется в режиме охлаждения.
 (
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12.11 [bookmark: bookmark138]Принудительная Операция
Принудительная операция позволяет блоки запускать, останавливать и работать в режиме охлаждения или нагрева в предварительно установленной температуры в соответствии со следующей таблицей:
	Режим принудительной работы
	Предварительно заданная температура для: WMZ, WMF, модели WNG

	охлаждение
	22 & deg; С

	Обогрев
	28 & deg; С




Заметка:
· В то время как при принудительной работе, график температурной компенсации.
· Принудительная операция активируются при нажатии кнопки режима на панели дисплея используется для переключения устройства в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или тепла.
· IFAN всегда устанавливаются в АВТОФАНЕ ЭЙ скорости в вынужденной операции.
 (
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12.12 [bookmark: bookmark139]Режим сна
Режим: Любой
Температура: Набор - заданная температура выбранного вентилятора:	Любые
Таймер: Взаимодействие с Таймер сна, как описано в разделе 12.2 I Feel: On или Off
Спящий режим активируется с помощью кнопки режима сна на R / C. В спящем режиме, устройство будет автоматически регулировать SPT повернуть вверх / вниз комнатную температуру (RT) постепенно, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пользователя во время сна.
Сон рассматривается как функция таймера. Таким образом, индикатор таймера активируется аналогична функции TIMER.
12.12.1 [bookmark: bookmark140]Регулировка в спящем режиме
1. в прохладном, авто прохладной и сухой режимах, корректировка ППП положительна (от 0 до + 3 ° C).
2. В режимах тепла или тепла автоматически, регулировка СПТ является отрицательным (от 0 до -3oc).
3. В других режимах, нет регулировки SPT.
4.  (
RT
4-
) (
7 часов режим сна для обычного режима сна
) (
Блок включается в SBafter сна
)Регулировка SPT отменяется, когда режим сна отменяется.
 (
ППП + 3 ППП + 2 + 1 СПТ СПТ
) (
SPT-1
СПТ-2
СПТ-3
)Прохладное, Осушение
режим обогрева
Начало 1	2	3	4	5	6	7	8	Время [ч]
Спать
Примечание: Если Off-таймер активен, устройство может перейти в SB до или после 7 часов работы сна.
 (
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12.12.2 [bookmark: bookmark141]Настройка времени в спящем режиме
Пользователь может сделать использование Off-Timer продлить Время ожидания от 7 часов до 12 часов (максимум). Работа нового «расширенный режим сна» иллюстрируются приведенными ниже графиками.
Случай 1 является стандартным режимом сна, который является единственным в спящем режиме в предыдущей версии MCU. Блок A / C просто работает в течение 7 часов, затем идет в SB.
Случай 2 представляет новый расширенный режим сна. Если активный Off-Timer устанавливается для выключения
A / C между 7-12 ч, по отношению к запуску сна, время сна увеличивается.
И, вместо того, чтобы идти к SB на 7-й час, A / C будет работать до достижения времени отключения.
 (
Случай 1: Стандартный режим сна
Состояние: Off-таймер не установлен или за 12 часа.
) (
Случай 2: Расширенный режим сна 
Состояние: Off-таймер устанавливается в 7-12 час.
Случай 3: Исключение Случай 2 
Состояние: Off-таймер устанавливается в 7-12 час
On-таймер устанавливается в 7-12 час и до выключения таймера
) (
Oper
) (
SB
) (
Начало
Спать
) (
8 10на таймер
) (
12
Таймер выключения
) (
Время [ч]
)Случай 3 является исключением Случай 2. Режим ожидания не будет распространяться на время выключения, когда Выкл Таймер предшествует На-Timer, который также между 7-12 час.
 (
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12.13 [bookmark: bookmark142]Самотестирование Процедура контроллера
[bookmark: bookmark143]12.13.1 По Замыкание испытания перемычки J1
SELF-TEST СХЕМА
 (
Шаг 1
) (
Шаг 2
) (
Шаг 3
) (
СВЕТОДИОДЫ НА ТЕСТ
) (
AUTO RELAY
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
) (
с
) (
С
) (
С
) (
с
) (
с
) (
С
) (
с
) (
ОЖИДАНИЕ
) (
РАБОТАТЬ
) (
ТАЙМЕР
) (
КРУТО
) (
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
) (
КОМПРЕССОР
) (
OUTDOOR FAN
) (
Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8
) (
T
) (
T
) (
T
) (
НАЖМИТЕ НА РЕЖИМ
КНОПКА
) (
T
) (
ОТКЛЮЧИТЬ
ДЖЕМПЕР
J1
) (
СИГНАЛ TEST
(ОДИН ЗВУК.СИГН)
) (
НАЖМИТЕ НА КНОПКУ СБРОС
) (
НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛ вентилятора на
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
) (
PRESS КНОПКА РЕЖИМА
) (
ЭСППЗУ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
END OF SELF TEST
) (
С
) (
J>
) (
с
с
с
) (
1
) (
НИЗКИЙ
) (
СРЕДНИЙ
) (
ВЫСОКАЯ
) (
J>
3
) (
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)ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (версия 4V5 или выше)

12.13.2 [bookmark: bookmark144]По настройке пульта дистанционного управления:
a. 1: Включение и выключение питания.
Включите питание, убедитесь, что устройство находится в рабочем состоянии.
b. ШАГ 2: ENABLE самопроверки РЕЖИМ
· С помощью пульта дистанционного управления, чтобы отправить первые параметры для отображения / режима внутреннего блока температуры, высокая IFAN, установка температуры до 16 ° C, не я-FEEL сна или нужны какие-либо другие настройки таймера.
· Накройте компоненты ИК-передатчик в пульт дистанционного управления, так что он не будет передавать сигналы на дисплее внутреннего блока.
· С помощью пульта дистанционного управления, чтобы отправить вторую настройку для отображения / внутреннего блок COOL режима, LOW Ifan, нет I-FEEL сна или любых других настроек таймера.
· Расчехлите управление ИК-передатчик дистанционного и изменить настройки температуры. Если дисплей / внутренний блок получить настройки надлежащим образом следующие шаги будут начать:
c. ШАГ 3: МОДЕЛЬ НАСТРОЙКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
· Ожидания и COOL СВД будет указывать режим работы следующим образом:
	РЕЖИМ РАБОТЫ
	STAND-BY LED
	COOL LED

	ST
	НА
	OFF

	RC
	OFF
	OFF

	SH
	OFF
	НА

	RH
	НА
	НА




• Тестирование конфигурации модели. Выбранный по COMP, STAND-BY, таймер светодиодов и фильтр будет указывать конфигурацию модели следующим образом (соответствующая линия для данного руководства выделена):
	МОДЕЛЬ
	КОМП
	РАБОТАЕМ LED
	TIMER LED
	ФИЛЬТР LED

	WNG
	НА
	OFF
	OFF
	OFF

	WMZ
	НА
	НА
	OFF
	НА

	WMN4
	OFF
	OFF
	НА
	OFF

	WMN2 / WHX
	OFF
	НА
	OFF
	НА

	WMN3
	OFF
	НА
	НА
	НА


В этот срок шаговый двигатель превратится в исходное положение.


 (
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d. ШАГ 4: AUTO LED ТЕСТ.
· Все светодиоды гаснут.
· All the LEDS will turn ON for 1 second one by one in the following sequence:
STAND-BY ^ РАБОТАТЬ ^ ТАЙМЕР ^ ФИЛЬТР ^ COOL ^ HEAT.
· В PRX все светодиоды будут включаться на 1 секунду по одному в следующей последовательности: 18 ° C ■ => 20 ° C ■ => 22 ° C ■ => 24 ° C ■ => 26 ° C ■ => 28 ° C ■ => 30 ° C ■ => высокий ИФАН ^ Авто ИФАН ^ Мед ИФАН ^ Низкая ИФАН ^ ОЖИДАНИЯ ^ ТАЙМЕР ^ ФИЛЬТР ^ ОХЛАЖДЕНИЯ ^ ТЕПЛА.
e. ШАГ 5: AUTO НАСТОЯЩЕГО ТЕСТ:
· Все реле подает питание по одному в следующей последовательности:
КОМПРЕССОР ^ OUTDOOR FAN ^ RV ^ ОТОПИТЕЛЬ 1 ^ 2 ^ ОТОПИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ НАСОС ^ SWING или OUTDOOR Водяной насос ^ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО: LOW MID ^ ^ ВЫСОКИЙ.
· Когда тест реле прогулки завершен, следующий тест начнется автоматически.
f. ШАГ 6: ЧАСТОТЫ ИСПЫТАНИЯ:
· Если частота процесса измерения проваливает COOL LED включится.
Для того, чтобы перейти к следующему шагу, нажмите кнопку ON / OFF на пульте дистанционного управления.
g. ШАГ 7: ВХОД TEST.
· Тест цель состоит в том, чтобы проверить аналоговые индикаторы в реальном масштабе времени (термисторы, уровень и часы) в соответствии с приведенной ниже таблицей.
	Светодиодный индикатор
	Условие для СИД для того чтобы быть включен

	STBY LED
	Термистор номер ^ 25 ° С

	ОПЕР.С LED
	Термистор Закрытый катушка ^ 25 ° C

	TIMER LED
	Термистор Открытых катушек ^ 25 ° C

	ФИЛЬТР LED
	Часы

	COOL LED
	УРОВЕНЬ 2 & 3

	HEAT LED
	УРОВЕНЬ 4




h. ШАГ 8: СИНХРОНИЗАЦИЯ СБРОС ТЕСТ (WATCH DOG).
· Тест цель состоит в том, чтобы проверить, что время нарастания процессора после сбоя питания находится в пределах от 1 до 3 сек, результаты испытаний показаны на светодиодах: STAND-BY, Oper, таймер и фильтр Включение один за другим.
· Результаты теста закодированы следующим образом:
Передайте состояние:
1 сек - STAND-BY и ОПЕР.С включены ON
2 сек - STAND-BY, ОПЕР.С и ТАЙМЕР ВКЛ
 (
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Сбой условия:
0 сек - STAND-BY включен
3 сек - STAND-BY, ОПЕР.С, таймер и фильтр включен
· Когда тест сброса времени завершен, следующий тест начнется автоматически.
i. ШАГ 9: ТЕСТ ПАМЯТИ (EEPROM)
· Тест цель состоит в том, чтобы проверить, если память функционирует правильно. Результат теста сообщается с помощью STAND-BY и фильтр LEDS:
	Светодиодный индикатор
	Условие для СИД для того чтобы быть включен

	STAND-BY LED
	Тест пройден

	ФИЛЬТР LED
	Испытание не удалось




В этот момент самотестирования ЗАВЕРШЕНА.
Для того, чтобы прекратить режим Self-Test Пользователь может изменить установку из режима COOL блока, НИЗКИЙ вентилятор для охлаждения, режима MED FAN или ждать без использования пульта дистанционного управления в течение 60 секунд.
Значения датчиков температуры VS. Напряжение (DC)
	Температура (* С)
	Напряжение (V)
	Температура (* С)
	Напряжение (V)
	Температура (* С)
	Напряжение (V)
	Температура (* С)
	Напряжение (V)

	-20
	4,554
	2
	3,744
	24
	2,555
	46
	1,487

	-19
	4,529
	3
	3,695
	25
	2.5
	47
	1,447

	-18
	4,502
	4
	3,646
	26
	2,445
	48
	1,409

	-17
	4,475
	5
	3,595
	27
	2,391
	49
	1,371

	-16
	4,446
	6
	3,544
	28
	2,338
	50
	1,334

	-15
	4,417
	7
	3,492
	29
	2,284
	51
	1,298

	-14
	4,386
	8
	3,439
	30
	2,232
	52
	1,263

	-13
	4,354
	9
	3,386
	31
	2,18
	53
	1,228

	-12
	4,322
	10
	3,332
	32
	2,128
	54
	1,195

	-11
	4,287
	11
	3,278
	33
	2,077
	55
	1,162

	-10
	4,252
	12
	3,223
	34
	2,027
	56
	1,13

	9
	4,216
	13
	3,168
	35
	1,978
	57
	1,099

	-8
	4,178
	14
	3,113
	36
	1,929
	58
	1,069

	-7
	4,14
	15
	3,058
	37
	1,881
	59
	1,04

	-6
	4,1
	16
	3,002
	38
	1,834
	60
	1,011

	-5
	4,059
	17
	2,946
	39
	1,798
	61
	0,983

	-4
	4,017
	18
	2,89
	40
	1,742
	62
	0,956

	-3
	3,974
	19
	2,833
	41
	1,698
	63
	0,929

	-2
	3,93
	20
	2,777
	42
	1,654
	64
	0,904

	-1
	3,885
	21
	2,722
	43
	1,611
	65
	0,879

	0
	3,839
	22
	2,666
	44
	1,569
	66
	0,854

	1
	3,792
	23
	2,61
	45
	1,527
	67
	0,831




 (
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12.14 [bookmark: bookmark145]На блоке индикаторов и органов управления
	STAND BY ИНДИКАТОР
	Загорается, когда кондиционер подключен к источнику питания и
готов к приему команд R / C
Непрерывно мигает в случае неисправности термистора.

	РАБОТА
ИНДИКАТОР
	Загорается во время работы.
Мигает в течение 300 мс, чтобы сообщить, что R / C инфракрасный сигнал был получен и сохранен.
Мигает непрерывно в течение
· Режим защиты высокого давления Октября
· ИКТ Режим защиты высокого давления
· Противообледенительная в режиме отопления
· Перетекания воды в ЕСС модели

	РЕЖИМ КНОПКА (охлаждение, тепло, SB)
	Используйте для циклического режима работы блока А / С среди COOL, HEAT и режимов СО, без использования R / C.
Каждый раз при нажатии этого переключателя выбирается следующий режим работы, в следующем порядке:
^ Холодный режим ^ Режим тепла SB ^ SB ^ ...
Нажмите на эту кнопку непрерывно в течение 5 секунд или более, чтобы начать режим диагностики.
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12-31
)Руководство по обслуживанию - COMPACT	Редакция Y05-01

12.15 [bookmark: bookmark146]Clock Random Delay от 0 до 2,5 секунд
0 = Часы Переключатель Open
1 = Часы Переключатель близко
Часы активировать в соответствии со следующей таблицей:
	A / C СОСТОЯНИЕ
(До часов изменяется)
	ЧАСЫ ГОСУДАРСТВО (до часов изменяется)
	ЧАСЫ ДЕЙСТВИЯ
(Часы изменены)
	A / C NEW STATE (после того, как часы меняется)

	НА
	1
	0
	OFF

	OFF
	0
	1
	НА

	ВЫКЛ путем прерывания (1)
	1
	0
	OFF

	ПО путем прерывания (1)
	0
	1
	НА




Заметки :
1. Часы могут быть прерваны:
· R C / - POWER ON / OFF Нажмите кнопку.
· R / C - ТАЙМЕР.
· R / C - СОН.
· A / C - Переключатель режимов.
2. Любое изменение в уровне CLOCK в течение первых 6 секунд после системного сброса игнорируется.
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13. [bookmark: bookmark147]ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
	НЕТ
	симптом
	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
	КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

	1.
	Ожидания индикатор (красный светодиод) на центральной панели дисплея управления не загорается.
	Там нет правильного напряжения между линией и нейтральными клеммами на главной печатной плате
	-Если напряжение низкое питания ремонт.
-Если нет ремонта напряжения общего провода.
-Если есть правильное напряжение заменить основной или отобразить печатную плату

	2.
	Индикатор работы (зеленый светодиод) на центральной панели дисплея управления не загорается.
	Батареи дистанционного управления сбрасываются
	-replace батареи пульта дистанционного управления.

	3.
	Индикатор работы (зеленый светодиод) не загорается при запуске из блока.
	Проверьте основную печатную плату и отображения печатной платы
	-replace PCB при необходимости.

	4.
	Внутренний вентилятор не работает должным образом.
	Проверьте напряжение между клеммами в помещении вентилятора на материнской плате
	-Если есть напряжение замены конденсатора или двигателя.

	5.
	Наружный вентилятор не работает должным образом.
	Проверьте напряжение между клеммой дверью вентилятора на главной печатной плате
Существует напряжение между наружными клеммами вентилятора на наружном блоке.
Там нет напряжения между наружными клеммами вентилятора на наружном блоке.
	-Если не существует никакого напряжения заменить основную печатную плату
-replace конденсатора или двигателя.
-Проверьте и ремонт электропроводки между внутренними и наружными блоками.

	6.
	Компрессор не запускается.
	Проверить напряжение на клеммах компрессора наружного блока. (С амперметром)
Проверьте, есть ли правильное напряжение между клеммами компрессора наружного блока.
	-Если нет напряжения заменить основную печатную плату
-Если источник питания низкого напряжения ремонт.
-Если напряжения правильно заменить конденсатор или компрессор.
-Если нет ремонта напряжения электропроводки между внутренним и наружным блоками.

	7.
	Система охлаждения не работает должным образом.
	Проверить на наличие утечек или ограничений. С амперметром. Манометр или поверхность термометра.
	-Ремонт система охлаждения и заряд при необходимости хладагент.
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НЕТ
симптом
ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
8
Нет охлаждения или обогрева только внутренний вентилятор работает.
Открытый двигатель вентилятора неисправен или другая неисправность вызвана, защита от перегрузки компрессора вырезают.
-replace PCB
-Открытый вентилятор заблокирован удалить препятствия.
9.
Только внутренний вентилятор и компрессор работает.
Наружный вентилятор заблокирован.
-remove обструкции.
10.
Только работает вентилятор внутреннего блока.
-Run конденсатор наружного двигателя вентилятора неисправен.
-Windings наружного вентилятора замкнуты.
-replace конденсатора. -replace двигатель.
11.
Нет охлаждения или нагрева не происходит, в помещении вентиляторы работают.
-Overload защитное устройство на компрессор вырезают (низкого напряжения или высокой температуры).
-Compressor работает неисправный конденсатор.
-Compressor обмотки замкнуты.
-Проверьте для правильного напряжения, выключите питание и повторите попытку через час.
-replace компрессора конденсатора. -replace компрессора.
12.
Нет подачи воздуха в помещении блока, компрессор работает.
-внутрение электродвигатель вентилятора заблокирован или медленно поворачивается.
-внутрение вентилятор рабочий конденсатор неисправен. -Motor обмотки замкнуты.
-Check напряжение, ремонт проводки, если это необходимо.
-Check колеса вентилятора, если он достаточно плотно на валу двигателя, при необходимости подтянуть.
13.
Частичная поставка, ограниченный воздух на внутреннем блоке.
Недостаток хладагента (будет сопровождаться свистеть шум) вызывает образование льда на единице катушке внутри помещения в режиме охлаждения.
отрицательный заряд устройства после локализации утечки.
14.
вода
накапливается и над потоком из единичной секции внутри помещений.
Сливная трубка или носик дренажного поддона засорены.
-Disassemble пластиковая дренажная трубка из носика крытого сливного поддона блока.
15.
Вода стекает из наружного блока основания, (в режиме нагрева).
сливное отверстие воды засорен.
-Open наружный покров Блок вычистить выпускное отверстие дл воды внутри тщательно очистить основание.
16.
Защита от замерзания наружной катушки в режиме нагрева, плохое влияние нагрева в помещении, внутренний вентилятор работает.
-Faulty открытый термистор.
-Faulty кабель управления.
-Открытая температура ниже проектных условий.
-Открытый на выходе блока воздух блокируется.
-replace термистора.
-Ремонт кабель управления.
-Заткнись блок выключен, он не может работать должным образом.
-remove обструкции.
17.
Аппарат находится в режиме теплового, но работает в режиме охлаждения.
-Faulty RV катушки.
-rv катушка нормально клапан заклинило положение.
-replace RV катушки.
-replace реверсивный клапан.
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14. [bookmark: bookmark148]Разобранном И ЗАПЧАСТИ СПИСКИ
14.1 [bookmark: bookmark149] (
14-1
) (
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Редакция Y05-01
)Внутренний блок НОР 7, 9, 12

14.2 [bookmark: bookmark150]Крытый НОР Unit 7
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4525979
	НОР 7/9 решетка
	1
	1
	15-Jan-04
	16-Jan-04

	4527484
	НОР 7/9 решетка Б
	1
	1
	16-Jan-04
	активный

	4525989
	ФИЛЬТР
	2
	2
	15-Jan-04
	активный

	4523901
	Фильтр с активированным углем
	2
	3
	15-Jan-04
	активный

	4525990
	ФИЛЬТР BK.
	2
	4
	15-Jan-04
	активный

	452700500
	ELECTRA Передняя рамка Ассы.
	1
	5
	15-Jan-04
	активный

	4525987
	резьбовая крышка
	3
	6
	15-Jan-04
	активный

	4523860
	Катушка СБОР
	1
	7
	15-Jan-04
	активный

	4523526
	BERAING СБОРЕ FAN
	1
	8
	15-Jan-04
	активный

	4523523
	FAN СБОРЕ PLASTIC
	1
	9
	15-Jan-04
	активный

	4523505
	двигатель
	1
	10
	15-Jan-04
	активный

	4526649
	ВОЗДУХА В СБОРЕ
	1
	11
	15-Jan-04
	23-Feb-04

	452784400
	НОР-7,9 Выход воздуха Ассы. (нет
	1
	11
	23-Feb-04
	активный

	4525991
	LOUVER
	1
	12
	15-Jan-04
	активный

	4523693
	СЛИВНОЙ ШЛАНГ
	1
	13
	15-Jan-04
	активный

	4526659
	REAR PANEL ASSY
	1
	14
	15-Jan-04
	активный

	4526150
	УСТАНОВКА PLATE
	1
	15
	15-Jan-04
	активный

	4526000
	ТРУБА CLIP
	1
	16
	15-Jan-04
	активный

	4523507
	шаговый двигатель
	1
	17
	15-Jan-04
	активный

	4524248
	Пульт дистанционного управления RC-5Rc (экспорт) 975-
	1
	18
	15-Jan-04
	02-Apr-04

	412040
	Пульт дистанционного управления RC5-RC 975-630-00
	1
	18
	02-Apr-04
	активный

	4526134
	Кабель силовой кабель
	1
	19
	15-Jan-04
	активный

	4525998
	MOTEOR ПОКРОВ
	1
	20
	15-Jan-04
	активный

	4516263
	ДАТЧИК БАЗА
	1
	21
	15-Jan-04
	активный

	4526661
	LED DISPLAY СБОР. EHK: 936-001-01
	1
	22
	15-Jan-04
	12-Август-04

	452778400
	Дисплей в сборе WME
	1
	22
	12-Август-04
	активный

	4526660
	WME контроллер в сборе ДСТ-8 936-021-
	1
	23
	15-Jan-04
	12-Август-04

	452778300
	WME HT WME контроллер
	1
	23
	12-Август-04
	активный

	4526662
	Пресс-кабель доска
	1
	24
	15-Jan-04
	активный

	438082
	Термистор Крытый
	1
	25
	15-Jan-04
	активный

	4519813
	Термистор номер
	1
	26
	15-Jan-04
	активный
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14.3 [bookmark: bookmark152]Внутренний блок НОР 9
	
	
	
	Рисование
	
	

	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4525979
	НОР 7/9 решетка
	1
	1
	15-Jan-04
	16-Jan-04

	4527484
	НОР 7/9 решетка Б
	1
	1
	16-Jan-04
	активный

	4525989
	ФИЛЬТР
	2
	2
	15-Jan-04
	активный

	4523901
	Фильтр с активированным углем
	2
	3
	15-Jan-04
	активный

	4525990
	ФИЛЬТР BK.
	2
	4
	15-Jan-04
	активный

	452700500
	ELECTRA Передняя рамка Ассы.
	1
	5
	15-Jan-04
	активный

	4525987
	резьбовая крышка
	3
	6
	15-Jan-04
	активный

	4523860
	Катушка СБОР
	1
	7
	15-Jan-04
	активный

	4523526
	BERAING СБОРЕ FAN
	1
	8
	15-Jan-04
	активный

	4523523
	FAN СБОРЕ PLASTIC
	1
	9
	15-Jan-04
	активный

	4523534
	MOTOR
	1
	10
	15-Jan-04
	активный

	4526649
	ВОЗДУХА В СБОРЕ
	1
	11
	15-Jan-04
	23-Feb-04

	452784400
	НОР-7,9 Выход воздуха Ассы. (нет
	1
	11
	23-Feb-04
	активный

	4525991
	LOUVER
	1
	12
	15-Jan-04
	активный

	4523693
	СЛИВНОЙ ШЛАНГ
	1
	13
	15-Jan-04
	активный

	4526659
	REAR PANEL ASSY
	1
	14
	15-Jan-04
	активный

	4526150
	УСТАНОВКА PLATE
	1
	15
	15-Jan-04
	активный

	4526000
	ТРУБА CLIP
	1
	16
	15-Jan-04
	активный

	4523507
	шаговый двигатель
	1
	17
	15-Jan-04
	активный

	4524248
	Пульт дистанционного управления RC-5Rc (экспорт) 975-
	1
	18
	15-Jan-04
	02-Apr-04

	412040
	Пульт дистанционного управления RC5-RC 975-630-00
	1
	18
	02-Apr-04
	активный

	4526134
	Кабель силовой кабель
	1
	19
	15-Jan-04
	активный

	4525998
	MOTEOR ПОКРОВ
	1
	20
	15-Jan-04
	активный

	4516263
	ДАТЧИК БАЗА
	1
	21
	15-Jan-04
	активный

	4526661
	LED DISPLAY СБОР. EHK: 936-001-01
	1
	22
	15-Jan-04
	12-Август-04

	452778400
	Дисплей в сборе WME
	1
	22
	12-Август-04
	активный

	4526660
	WME контроллер в сборе ДСТ-8 936-021-
	1
	23
	15-Jan-04
	12-Август-04

	452778300
	WME HT WME контроллер
	1
	23
	12-Август-04
	активный

	4526662
	Пресс-кабель доска
	1
	24
	15-Jan-04
	активный

	438082
	Термистор Крытый
	1
	25
	15-Jan-04
	активный

	4519813
	Термистор номер
	1
	26
	15-Jan-04
	активный
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14.4 [bookmark: bookmark154]Внутренний блок НОР 12
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4527501
	IOD12 Grille
	1
	1
	15-Jan-04
	16-Jan-04

	4527502
	IOD12 решетка Б
	1
	1
	16-Jan-04
	активный

	4527507
	Фильтр
	2
	2
	15-Jan-04
	активный

	4527359
	Активированный уголь Статический фильтр
	2
	3
	15-Jan-04
	активный

	4527508
	Фильтр кронштейн
	2
	4
	15-Jan-04
	активный

	452766805
	ELECTRA Передняя рамка Ассы.
	1
	5
	15-Jan-04
	активный

	4525987
	резьбовая крышка
	3
	6
	15-Jan-04
	активный

	4527184
	НОР-12 Coil СБОР
	1
	7
	15-Jan-04
	активный

	4523526
	BERAING СБОРЕ FAN
	1
	8
	15-Jan-04
	активный

	4527111
	FAN СБОРЕ PLASTIC
	1
	9
	15-Jan-04
	активный

	4527112
	Мотор Compact 12
	1
	10
	15-Jan-04
	активный

	4527187
	НОР-12 ВОЗДУХА В СБОРЕ
	1
	11
	15-Jan-04
	23-Feb-04

	452784401
	НОР-12 воздуха на выходе Ассы. (Без проводов)
	1
	11
	23-Feb-04
	активный

	4527509
	Горизонтальный закрылков
	1
	12
	15-Jan-04
	активный

	4523693
	СЛИВНОЙ ШЛАНГ
	1
	13
	15-Jan-04
	активный

	4527186
	НОР-12 REAR PANEL ASSY
	1
	14
	15-Jan-04
	активный

	4527118
	УСТАНОВКА PLATE
	1
	15
	15-Jan-04
	активный

	4527512
	Tube клип
	1
	16
	15-Jan-04
	активный

	4523507
	шаговый двигатель
	1
	17
	15-Jan-04
	активный

	4524248
	Пульт дистанционного управления RC-5Rc (экспорт) 975-
	1
	18
	15-Jan-04
	02-Apr-04

	412040
	Пульт дистанционного управления RC5-RC 975-630-00
	1
	18
	02-Apr-04
	активный

	452766402
	кабель
	1
	19
	15-Jan-04
	активный

	4525998
	MOTEOR ПОКРОВ
	1
	20
	15-Jan-04
	активный

	4516263
	ДАТЧИК БАЗА
	1
	21
	15-Jan-04
	активный

	4526661
	LED DISPLAY СБОР. EHK: 936-001-01
	1
	22
	15-Jan-04
	активный

	4526660
	WME контроллер в сборе ДСТ-8 936-021-
	1
	23
	15-Jan-04
	активный

	4526662
	Пресс-кабель доска
	2
	24
	15-Jan-04
	активный

	438082
	Термистор Крытый
	1
	25
	15-Jan-04
	активный

	4519813
	Термистор номер
	1
	26
	15-Jan-04
	активный
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14.6 [bookmark: bookmark157]Открытый CON Блок 7 ST R22
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4524136
	Конденсаторы 17uf
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000500
	Компрессор Конденсатор с винтовыми
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	11
	11-Dec-03
	активный

	4524068
	Компрессор СБОРЕ Hitachi S
	1
	12
	11-Dec-03
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	13
	11-Dec-03
	активный

	4526836
	Всасывающая трубка
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4523587
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
	1
	15
	11-Dec-03
	активный

	4523533
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	1???? 0 Фильтр
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4524125
	КАПИЛЛЯРНЫЙ СБОРЕ
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4526835
	разрядная трубка
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526877
	Cond. Ассы
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	27
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	29
	11-Dec-03
	активный

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	50
	09-Feb-04
	активный
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14.7 [bookmark: bookmark159]Наружный блок CON 7 ST R407C
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4519148
	Компрессор Конденсатор 30uF / 450V
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000401
	Компрессор Конденсатор 30uF (CBB65)
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	11
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	11
	13-Nov-05
	13-Nov-05

	452795300
	Гайка с фланцем M6
	3
	11
	13-Nov-05
	активный

	4523998
	КОМПРЕССОРЫ СБОРЕ Hitachi CG
	1
	12
	11-Dec-03
	активный

	4523998
	КОМПРЕССОРЫ СБОРЕ Hitachi CG
	1
	12
	13-Nov-05
	13-Nov-05

	453053000
	Компрессор Ассы CG433GBE-1 (Хит
	1
	12
	13-Nov-05
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	13
	11-Dec-03
	активный

	4526834
	Всасывающая трубка
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4526834
	Всасывающая трубка
	1
	14
	13-Nov-05
	13-Nov-05

	452954300
	Всасывающая труба в сборе. TP2M 9,53 * 0,7
	1
	14
	13-Nov-05
	активный

	4524044
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН (R407)
	1
	15
	11-Dec-03
	активный

	4524043
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН (R 407C)
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	Фильтр
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4523997
	Капиллярная СБОРЕ
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4526979
	разрядная трубка
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526979
	разрядная трубка
	1
	21
	13-Nov-05
	13-Nov-05

	453080100
	Выпускная труба (|? 7.94j 0.7 £ ©?
	1
	21
	13-Nov-05
	активный

	4526877
	Cond. Ассы
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	24
	13-Nov-05
	13-Nov-05

	452938500
	Опорная плита покраска в сборе.
	1
	24
	13-Nov-05
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	27
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	29
	11-Dec-03
	активный

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	50
	09-Feb-04
	активный
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14.8 [bookmark: bookmark161]Открытый CON блок 9 ST R22
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	09-Feb-04
	активный

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4519148
	Компрессор Конденсатор 30uF / 450V
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000401
	Компрессор Конденсатор 30uF (CBB65)
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	11
	11-Dec-03
	активный

	4523610
	КОМП СБОРЕ PH170X1C-4D
	1
	12
	11-Dec-03
	21-Октябрь-04

	452982000
	Компрессор в сборе PH170X1C-4DZD
	1
	12
	21-Октябрь-04
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	13
	11-Dec-03
	активный

	4526834
	Всасывающая трубка
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4523587
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
	1
	15
	11-Dec-03
	активный

	4523533
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	Фильтр
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4523913
	капиллярный в сборе
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4526833
	разрядная трубка
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526877
	Cond. Ассы
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	27
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	29
	11-Dec-03
	активный
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14.9 [bookmark: bookmark163]Наружный блок CON 9 ST R407C
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4519148
	Компрессор Конденсатор 30uF / 450V
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000401
	Компрессор Конденсатор 30uF (CBB65)
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	11
	11-Dec-03
	активный

	4523536
	КОМПРЕССОР В СБОРЕ PG170X1C-4D
	1
	12
	11-Dec-03
	активный

	452981900
	Компрессор в сборе PG170X1C-4DZD
	1
	12
	11-Oct-05
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	13
	11-Dec-03
	активный

	4526834
	Всасывающая трубка
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4524044
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН (R407)
	1
	15
	11-Dec-03
	активный

	4524043
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН (R 407C)
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	Фильтр
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4524009
	Капиллярная |? 2,6 * |? 1,4 * 900
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4526979
	разрядная трубка
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526877
	Cond. Ассы
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	27
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	29
	11-Dec-03
	активный

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	50
	09-Feb-04
	активный

	4523536
	КОМПРЕССОР В СБОРЕ PG170X1C-4D
	1
	Никто
	11-Oct-05
	11-Oct-05
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[bookmark: bookmark166]14,11 Открытый CON блок 7 RC R22
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	09-Feb-04
	активный

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4524136
	Конденсаторы 17uf
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000500
	Компрессор Конденсатор с винтовыми
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	11
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	12
	11-Dec-03
	активный

	4524068
	Компрессор СБОРЕ Hitachi S
	1
	13
	11-Dec-03
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4526663
	4-Ш Vavle сварки в сборе
	1
	15
	11-Dec-03
	активный

	4526856
	Катушка 4-W клапана
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4523587
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4523533
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	Фильтр
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4524125
	КАПИЛЛЯРНЫЙ СБОРЕ
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526651
	Cond. Ассы
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4519609
	Слить Jam
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	27
	11-Dec-03
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	29
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	30
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	31
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	32
	11-Dec-03
	активный
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[bookmark: bookmark168]14,12 Наружный блок CON 7 RC R407C
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	09-Feb-04
	активный

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4519148
	Компрессор Конденсатор 30uF / 450V
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000401
	Компрессор Конденсатор 30uF (CBB65)
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	11
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	12
	11-Dec-03
	01-Dec-04

	452795300
	Гайка с фланцем M6
	3
	12
	01-Dec-04
	активный

	4523998
	КОМПРЕССОРЫ СБОРЕ Hitachi CG
	1
	13
	11-Dec-03
	01-Dec-04

	453053000
	Компрессор Ассы CG433GBE-1 (Хит
	1
	13
	01-Dec-04
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4526876
	4-Ш Vavle сварки в сборе
	1
	15
	11-Dec-03
	01-Dec-04

	453071000
	4-ходовой клапан в сборе.
	1
	15
	01-Dec-04
	активный

	4526856
	Катушка 4-W клапана
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4524044
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН (R407)
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4524043
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН (R 407C)
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	Фильтр
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4523997
	Капиллярная СБОРЕ
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526651
	Cond. Ассы
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4519609
	Слить Jam
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	27
	11-Dec-03
	01-Dec-04

	452938500
	Опорная плита покраска в сборе.
	1
	27
	01-Dec-04
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	29
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	30
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	31
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	32
	11-Dec-03
	активный
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[bookmark: bookmark170]14,13 Наружный блок CON 9 RC R22
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4519148
	Компрессор Конденсатор 30uF / 450V
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000401
	Компрессор Конденсатор 30uF (CBB65)
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	11
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	12
	11-Dec-03
	активный

	4523610
	КОМП СБОРЕ PH170X1C-4D
	1
	13
	11-Dec-03
	21-Октябрь-04

	452982000
	Компрессор в сборе PH170X1C-4DZD
	1
	13
	21-Октябрь-04
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4526875
	4-Ш Vavle сварки в сборе
	1
	15
	11-Dec-03
	активный

	4526856
	Катушка 4-W клапана
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4523587
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4523533
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	Фильтр
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4523913
	капиллярный в сборе
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526651
	Cond. Ассы
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4519609
	Слить Jam
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	27
	11-Dec-03
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	29
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	30
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	31
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	32
	11-Dec-03
	активный

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	50
	09-Feb-04
	активный
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[bookmark: bookmark172]14,14 Наружный блок CON 9 RC R407C
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4526675
	ВЕРХ.КРЫШКА ЖИВОПИСЬ
	1
	1
	11-Dec-03
	активный

	4526671
	Передняя панель ЖИВОПИСЬ
	1
	2
	11-Dec-03
	активный

	4526481
	CON Открытый Grille
	1
	3
	11-Dec-03
	активный

	4526141
	PARTITION PLATE
	1
	4
	11-Dec-03
	активный

	4517990
	Кепка. 2uF / 450В
	1
	5
	11-Dec-03
	08-Jan-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	5
	08-Jan-04
	09-Feb-04

	4518839
	Комп. Конденсатор клип
	1
	6
	11-Dec-03
	активный

	4519148
	Компрессор Конденсатор 30uF / 450V
	1
	7
	11-Dec-03
	29-Dec-03

	455000401
	Компрессор Конденсатор 30uF (CBB65)
	1
	7
	29-Dec-03
	активный

	4526142
	ELECTRIC ПОДДЕРЖКА
	1
	8
	11-Dec-03
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	9
	11-Dec-03
	активный

	4514588
	Клеммный блок 5 полюсов
	1
	10
	11-Dec-03
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	11
	11-Dec-03
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	12
	11-Dec-03
	активный

	4523536
	КОМПРЕССОР В СБОРЕ PG170X1C-4D
	1
	13
	11-Dec-03
	активный

	452981900
	Компрессор в сборе PG170X1C-4DZD
	1
	13
	11-Oct-05
	активный

	4524278
	Провод в сборе
	1
	14
	11-Dec-03
	активный

	4526977
	4-Ш Vavle сварки в сборе R407C
	1
	15
	11-Dec-03
	активный

	4526856
	Катушка 4-W клапана
	1
	16
	11-Dec-03
	активный

	4524044
	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН (R407)
	1
	17
	11-Dec-03
	активный

	4524043
	ЖИДКОСТИ КЛАПАН (R 407C)
	1
	18
	11-Dec-03
	активный

	4526668
	R атлет
	1
	19
	11-Dec-03
	активный

	4520719
	Фильтр
	1
	20
	11-Dec-03
	активный

	4524009
	Капиллярная |? 2,6 * |? 1,4 * 900
	1
	21
	11-Dec-03
	активный

	4526669
	Боковая панель ЖИВОПИСЬ
	1
	22
	11-Dec-03
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	23
	11-Dec-03
	активный

	4526651
	Cond. Ассы
	1
	24
	11-Dec-03
	активный

	4526146
	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	1
	25
	11-Dec-03
	активный

	4519609
	Слить Jam
	1
	26
	11-Dec-03
	активный

	4526645
	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
	1
	27
	11-Dec-03
	активный

	4523609
	МОТОР YDK20-6L
	1
	28
	11-Dec-03
	активный

	4523707
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
	1
	29
	11-Dec-03
	активный

	4524076
	Гайка шестигранная
	1
	30
	11-Dec-03
	активный

	4526881
	защита проволочной сетки
	1
	31
	11-Dec-03
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	32
	11-Dec-03
	активный

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	50
	09-Feb-04
	активный

	4523536
	КОМПРЕССОР В СБОРЕ PG170X1C-4D
	1
	Никто
	11-Oct-05
	11-Oct-05
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14.16 [bookmark: bookmark175]Наружный блок CON 12 RC R22
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4516158
	Защитная панель Картина в сборе
	1
	1
	19-Feb-04
	активный

	4521257
	Наружная решетка Картина в сборе
	1
	2
	19-Feb-04
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	3
	19-Feb-04
	активный

	4516159
	Передняя панель Картина в сборе
	1
	4
	19-Feb-04
	активный

	4516160
	Базовая картина в сборе
	1
	5
	19-Feb-04
	активный

	436632
	Дренажный разъем
	1
	6
	19-Feb-04
	активный

	4519609
	Слить Jam
	1
	7
	19-Feb-04
	активный

	460129
	Боковая панель Картина в сборе
	1
	8
	19-Feb-04
	активный

	436357
	R.lifter
	1
	9
	19-Feb-04
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	10
	19-Feb-04
	активный

	253046
	Клип набор ПВХ
	1
	11
	19-Feb-04
	активный

	236332
	Клеммный блок 6 полюсов
	1
	12
	19-Feb-04
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	13
	19-Feb-04
	активный

	4511168
	Малый Tie
	1
	14
	19-Feb-04
	активный

	4518022
	Кепка. клип
	1
	15
	19-Feb-04
	активный

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	16
	19-Feb-04
	17-May-04

	455000108
	Двойной патч емкостные для вентилятора
	1
	16
	17-May-04
	активный

	201019
	Гайка M8
	1
	17
	19-Feb-04
	активный

	203008
	Стиральная машина | р8
	1
	18
	19-Feb-04
	активный

	455000504
	Компрессор Конденсатор с винтовыми
	1
	19
	19-Feb-04
	активный

	4516600
	Компрессор в сборе. PH225X2-4FS
	1
	20
	19-Feb-04
	активный

	4516357
	Резиновый валик 1K15910311
	1
	21
	19-Feb-04
	активный

	391498
	Провод в сборе
	1
	22
	19-Feb-04
	активный

	4513972
	клапан газа
	1
	23
	19-Feb-04
	активный

	224195
	Жидкое клапан
	1
	24
	19-Feb-04
	активный

	4516461
	4-W сварки клапана в сборе
	1
	25
	19-Feb-04
	активный

	4514005
	Катушка 4-W клапана
	1
	26
	19-Feb-04
	активный

	224136
	4-W клапана
	1
	27
	19-Feb-04
	активный

	452808200
	капиллярный
	1
	28
	19-Feb-04
	активный

	4516156
	Задняя панель Картина в сборе
	1
	29
	19-Feb-04
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	30
	19-Feb-04
	активный

	452802100
	R22 Конденсатор Сварные Assy.for
	1
	31
	19-Feb-04
	активный

	4513965
	Перегородка
	1
	32
	19-Feb-04
	активный

	323156
	Поддержка двигателя в сборе
	1
	33
	19-Feb-04
	активный

	261507
	Мотор YDK20-6N
	1
	34
	19-Feb-04
	активный

	293289
	Осевой вентилятор D = 400
	1
	35
	19-Feb-04
	активный

	201130
	Гайка M4
	1
	36
	19-Feb-04
	активный
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14.17 [bookmark: bookmark177]Наружный блок CON 12 RC R407C
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4516158
	Защитная панель Картина в сборе
	1
	1
	16-Jan-04
	активный

	4521257
	Наружная решетка Картина в сборе
	1
	2
	16-Jan-04
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	3
	16-Jan-04
	активный

	4516159
	Передняя панель Картина в сборе
	1
	4
	16-Jan-04
	активный

	4516160
	Базовая картина в сборе
	1
	5
	16-Jan-04
	активный

	436632
	Дренажный разъем
	1
	6
	15-Mar-04
	активный

	255015
	Шайба
	1
	7
	15-Mar-04
	активный

	460129
	Боковая панель Картина в сборе
	1
	8
	16-Jan-04
	активный

	436357
	R.lifter
	1
	9
	16-Jan-04
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	10
	16-Jan-04
	активный

	253046
	Клип набор ПВХ
	1
	11
	16-Jan-04
	активный

	236332
	Клеммный блок 6 полюсов
	1
	12
	16-Jan-04
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	13
	16-Jan-04
	активный

	4511168
	Малый Tie
	1
	14
	16-Jan-04
	активный

	4518022
	Кепка. клип
	1
	15
	16-Jan-04
	активный

	201019
	Гайка M8
	1
	16
	16-Jan-04
	активный

	203008
	Стиральная машина | q8
	1
	17
	16-Jan-04
	активный

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	18
	16-Jan-04
	активный

	455000504
	Компрессор Конденсатор с винтовыми
	1
	19
	16-Jan-04
	активный

	4523418
	Компрессор в сборе. PG215X2C-4FS
	1
	20
	16-Jan-04
	активный

	4516357
	Резиновый валик 1K15910311
	1
	21
	16-Jan-04
	активный

	391498
	Провод в сборе
	1
	22
	16-Jan-04
	активный

	4516408
	клапан газа
	1
	23
	16-Jan-04
	активный

	4516406
	Liqiud Valve
	1
	24
	16-Jan-04
	активный

	4516461
	4-W сварки клапана в сборе
	1
	25
	16-Jan-04
	активный

	4514005
	Катушка 4-W клапана
	1
	26
	16-Jan-04
	активный

	224136
	4-W клапана
	1
	27
	16-Jan-04
	активный

	452762500
	капиллярный
	1
	28
	16-Jan-04
	активный

	4516156
	Задняя панель Картина в сборе
	1
	29
	16-Jan-04
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	30
	16-Jan-04
	активный

	452763400
	Конденсатор Сварные Ассы
	1
	31
	16-Jan-04
	активный

	4513965
	Перегородка
	1
	32
	16-Jan-04
	активный

	323156
	Поддержка двигателя в сборе
	1
	33
	16-Jan-04
	активный

	261507
	Мотор YDK20-6N
	1
	34
	16-Jan-04
	активный

	293289
	Осевой вентилятор D = 400
	1
	35
	16-Jan-04
	активный

	201130
	Гайка M4
	1
	36
	16-Jan-04
	активный
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14.18 [bookmark: bookmark179]Наружный блок CON 12 ST R22 & ​​R407C
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14.19 [bookmark: bookmark180]Наружный блок CON 12 ST R22
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4516158
	Защитная панель Картина в сборе
	1
	1
	27-Feb-04
	активный

	4521257
	Наружная решетка Картина в сборе
	1
	2
	27-Feb-04
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	3
	27-Feb-04
	активный

	4516159
	Передняя панель Картина в сборе
	1
	4
	27-Feb-04
	активный

	4516160
	Базовая картина в сборе
	1
	5
	27-Feb-04
	активный

	436632
	Дренажный разъем
	1
	6
	27-Feb-04
	27-Feb-04

	460129
	Боковая панель Картина в сборе
	1
	6
	27-Feb-04
	активный

	436357
	R.lifter
	1
	7
	27-Feb-04
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	8
	27-Feb-04
	активный

	253046
	Клип набор ПВХ
	1
	9
	27-Feb-04
	активный

	236332
	Клеммный блок 6 полюсов
	1
	10
	27-Feb-04
	активный

	4518022
	Кепка. клип
	1
	11
	27-Feb-04
	активный

	4511168
	Малый Tie
	1
	11
	27-Feb-04
	15-Mar-04

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	12
	27-Feb-04
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	13
	27-Feb-04
	27-Feb-04

	201019
	Гайка M8
	1
	13
	27-Feb-04
	активный

	203008
	Шайба
	1
	14
	27-Feb-04
	активный

	455000504
	Компрессор Конденсатор с винтовыми
	1
	15
	27-Feb-04
	активный

	4516600
	Компрессор в сборе. PH225X2-4FS
	1
	16
	27-Feb-04
	06-Nov-04

	4516422
	Компрессор в сборе. PH225X2C-4FS
	1
	16
	06-Nov-04
	активный

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	17
	18-Mar-04
	активный

	4516357
	Резиновый валик 1K15910311
	1
	17
	27-Feb-04
	18-Mar-04

	391498
	Провод в сборе
	1
	18
	27-Feb-04
	активный

	4513972
	клапан газа
	1
	19
	27-Feb-04
	активный

	224195
	Жидкое клапан
	1
	20
	27-Feb-04
	активный

	4516522
	Всасывающая трубка
	1
	21
	15-Mar-04
	активный

	452785200
	Разрядная трубка |? 7.94x0.7
	1
	22
	15-Mar-04
	активный

	452809500
	капиллярный
	1
	22
	27-Feb-04
	15-Mar-04

	452786300
	Капиллярный в сборе.
	1
	23
	15-Mar-04
	активный

	4516156
	Задняя панель Картина в сборе
	1
	24
	27-Feb-04
	активный

	4516461
	4-W сварки клапана в сборе
	1
	25
	27-Feb-04
	27-Feb-04

	452807900
	Конденсатор катушки
	1
	25
	27-Feb-04
	активный

	4514005
	Катушка 4-W клапана
	1
	26
	27-Feb-04
	27-Feb-04

	4513965
	Перегородка
	1
	26
	27-Feb-04
	активный

	224136
	4-W клапана
	1
	27
	27-Feb-04
	27-Feb-04

	323156
	Поддержка двигателя в сборе
	1
	27
	27-Feb-04
	активный

	452808200
	капиллярный
	1
	28
	27-Feb-04
	27-Feb-04

	261507
	Мотор YDK20-6N
	1
	28
	27-Feb-04
	активный

	293289
	Осевой вентилятор D = 400
	1
	29
	27-Feb-04
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	30
	27-Feb-04
	27-Feb-04

	201130
	Гайка M4
	1
	30
	27-Feb-04
	активный

	452802100
	R22 Конденсатор Сварные Assy.for
	1
	31
	27-Feb-04
	27-Feb-04
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14.20 [bookmark: bookmark182]Наружный блок CON 12 ST R407C
	Код товара
	Пункт Описание изделия
	Количество
	Рисование
Число
	Действительно с
	Эффективное Для

	4516158
	Защитная панель Картина в сборе
	1
	1
	04-Feb-04
	активный

	4521257
	Наружная решетка Картина в сборе
	1
	2
	04-Feb-04
	активный

	436358
	Л. атлет
	1
	3
	04-Feb-04
	активный

	4516159
	Передняя панель Картина в сборе
	1
	4
	04-Feb-04
	активный

	4516160
	Базовая картина в сборе
	1
	5
	04-Feb-04
	активный

	460129
	Боковая панель Картина в сборе
	1
	6
	04-Feb-04
	активный

	436357
	R.lifter
	1
	7
	04-Feb-04
	активный

	204107
	Кабельный зажим Нейлон
	1
	8
	04-Feb-04
	активный

	253046
	Клип набор ПВХ
	1
	9
	04-Feb-04
	активный

	236332
	Клеммный блок 6 полюсов
	1
	10
	04-Feb-04
	активный

	236179
	Клеммный блок 2 Полюса
	1
	11
	04-Feb-04
	04-Feb-04

	4511168
	Малый Tie
	1
	11
	04-Feb-04
	15-Mar-04

	4518022
	Кепка. клип
	1
	11
	04-Feb-04
	активный

	455000001
	один патч емкостные для вентилятора
	1
	12
	04-Feb-04
	активный

	201019
	Гайка M8
	1
	13
	04-Feb-04
	активный

	203008
	Стиральная машина | р8
	1
	14
	04-Feb-04
	активный

	455000504
	Компрессор Конденсатор с винтовыми
	1
	15
	04-Feb-04
	активный

	4523418
	Компрессор в сборе. PG215X2C-4FS
	1
	16
	04-Feb-04
	активный

	4516357
	Резиновый валик 1K15910311
	1
	17
	04-Feb-04
	18-Mar-04

	4510677
	Гайка с фланцем М8 -D = 24
	3
	17
	18-Mar-04
	активный

	391498
	Провод в сборе
	1
	18
	04-Feb-04
	активный

	4516408
	клапан газа
	1
	19
	04-Feb-04
	активный

	4516406
	Liqiud Valve
	1
	20
	04-Feb-04
	активный

	4516461
	4-W сварки клапана в сборе
	1
	23
	04-Feb-04
	04-Feb-04

	4516522
	Всасывающая труба |? 12.7x0.7
	1
	21
	04-Feb-04
	активный

	4514005
	Катушка 4-W клапана
	1
	24
	04-Feb-04
	04-Feb-04

	452785200
	Разрядная трубка |? 7.94x0.7
	1
	22
	04-Feb-04
	активный

	224136
	4-W клапана
	1
	25
	04-Feb-04
	04-Feb-04

	452786300
	Капиллярный в сборе.
	1
	23
	04-Feb-04
	активный

	4516156
	Задняя панель Картина в сборе
	1
	24
	04-Feb-04
	активный

	452762500
	капиллярный
	1
	26
	04-Feb-04
	04-Feb-04

	452807900
	Конденсатор катушки
	1
	25
	15-Mar-04
	активный

	4513965
	Перегородка
	1
	26
	04-Feb-04
	активный

	4516637
	Выход датчика черный
	1
	28
	04-Feb-04
	04-Feb-04

	452763300
	CON 12 ST R407C Lable спецификации для
	1
	26
	04-Feb-04
	15-Mar-04

	323156
	Поддержка двигателя в сборе
	1
	27
	04-Feb-04
	активный

	452763400
	Конденсатор Сварные Ассы
	1
	29
	04-Feb-04
	04-Feb-04

	261507
	Мотор YDK20-6N
	1
	28
	04-Feb-04
	активный

	293289
	Осевой вентилятор D = 400
	1
	29
	04-Feb-04
	активный

	201130
	Гайка M4
	1
	30
	04-Feb-04
	активный
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15. [bookmark: bookmark184]ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
[bookmark: bookmark185]15,1	ASK (All Season Kit)
ASK является регулятор давления должен быть установлен на месте в случае, если условия работы ниже стандартного рабочего диапазона блока в режиме охлаждения.
АСК позволяет работать в режиме охлаждения при низкой температуре»до -10 ° C для помещений с высокими внутренними выгодами.
 (
Документация, как показано на наборах:
)Для устройств до 7,2 кВт кода комплекта нет «- 7ACFH0077 Для блоков до 12 КВт комплекта коды нет» - 7ACFH0078
 (
€ sLbliRn
EXPLODED VIEWS AND SPARE PARTS LISTS
)
 (
EXPLODED VIEWS AND SPARE PARTS LISTS
C sLSCTRn
)
 (
€ sLbliRn
OPTIONAL ACCESSORIES
)
 (
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Climatiseurs individuels * Сплит система * Стандартный (ГХ 9-11 -12-15-18-24-28F] Стандартный SP / он-система индивидуальных кондиционеров (ГХ 9-11-12-15-18-24-28F)
Сплит-raumklimagerdte в s'andardausfuhrung (ГХ 9-11-12-15-18-24-28F)
) (
• Рис.4
Raccordement ELECTRIQUE
Deconnecter ль филь ей MOTEUR де вентиляционный де л Борн-
Raccorder ль сезам нуар его прессостат сюры-ла-Борн 6 Либера предшествует Закоментировать.
Raccorder I'autre сезам нуар-дю-сюр-ле-реле давления сезам дю MOTEUR вентиляции deconnecte precedemment в I'aide дю connec- тыс.евро м эля-мужчина lourni.
Raccorder ли Тресс де масса.
Remonter ле элементы demontes precedemment.
) (
• Рис. 4
Электрические соединения
Отсоедините провод двигателя вентилятора на клемме 6
Подключение черного провода регулятора давления с выводом 6, ранее доступны.
Подключите другой черный провод контроллера давления с проводом двигателя вентилятора, ранее отключенным с помощью прилагаемого разъема между мужчинами
Подключение заземления оплетки
Повторно собрать ранее удален элемент.
) (
• Abb.4
Elektrische Anschiisse
Den Draht де Beluftungs двигателей дер Klemme 6
Eine Schwarzen Draht де Druckreglers мит дер vorher freigelegten Klemme 6 verbinden.
Ден Anderen Draht де Druckreglers мит Hilfe де mitgelieferten Steckverbinders мит дем vorher abgeklemmten Schwarzen Draht де Beliiftungsmotors verbinden. Die Massenlitze anschtieSen.
Die vorher demorrtieren Elemente Wieder montieren.
) (
GC 18-24-28F
) (
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
) (
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МС 1040F (N ° де produitfini: 7SP091012A) - МС 1400F (N ° де produitfini: 7SP091014A / 7SP091015A)
MS 1040
F (конечный продукт часть номера: 7SP091012A) - MS 1400F (Конечные номера продукта части: 7SP091014A / 7SF'091015A)
МС 1040F (Teilenummern дер enderzeugnisse: 7SP091012A) - МС 1400F (Teilenummern дер enderzeugnisse: 7SP091014A / 7SP091015A)
) (
Montage его комплекта Toutes код saisonselectronique 680480
) (
монтажный комплект: ElectronicAround код Год 680480
) (
Elelctronischer Bausatz мех алле Jahreszeiten 680480
) (
! \ Mise перестали принимать напряжение от I'appareil
) (
Выключите источник питания к блоку
) (
Das Гердт aufier Spannung setzen
) (
. • Рис 4 Deposer:
Le Panneau де Dessus респ. 1
Le Panneau авангард респ. 2
La решетки аванты респ. 3
) (
. • Рис 4 Снимите:
Верхняя панель меченого 1
Передняя панель 2 меченного
Передняя решетка меченого 3
) (
• Abb.4 Abnehmen:
Das OBERE Panel Kennz. 1
Das FRONTPANEL Kennz. 2
Das Vordere GITTER Kennz. 3
) (
• Рис. 5
Fixer ле термостат C Сюр-ла-Platine ELECTRIQUE
ан положение Haute пур ле Groupe 2
ан позиции Басс пур ле GROUPE 1
) (
• Рис. 5
Закрепить термостат С О NThe электрической панели
в положении High для группы 2
в posostin низкой для группы 1
) (
• Abb.5
Термостат Дас С Ауф дер Stromplatine befestigen
в Oberer Позиция меха умереть Gruppe 2
в Unterer меха Позиция умереть Gruppe 1
) (
Рис.5 Abb.5
) (
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- Remonter LES Elements demontes precedemment.
- Повторно собрать ранее удаленные элементы
) (
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
) (
©
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)
· Рис. 6
· Raccorder I'extremite де capillaires де C сюр реле давления ле. Correspondantes V нс
Ремарка:
Le тэ Fourni данс ле комплект Peut Etre installe Entre ла клапан и др ль capillaire. II Пермет де Измельчитель сГип приз от нали- Sion supplementaire.
· Рис. 7
Raccordement electriques
· Deconnecter ле фил Нуар ей moleur де ли вентиляционную де Борн 11 (Rep D Контактной плата рис. 5) ая GROUPE-НУ 2, со- Cerne пар ля монтажа его комплект
· Raccorder ООН фил Нуар дю-сюр-ла-реле давления Borne 11 Libéré precedemment
· Raccorder I'autre фил Нуар дю прессостат сюр-ле-фил Нуар дю MOTEUR deconnecte precedemment I'aide дю connec- тыс.евро между мужчинами Fourni.
· Raccorder л Тресс де масса
· 
фиг.6
· Подсоедините конец капилляров регулятора давления C с соответствующим VUS
Комментарий:
«Т« поставляется в комплекте может быть установлен между клапаном и капилляра. Это дает возможность иметь дополнительный выход давления.
· Рис. 7
Электрические соединения
· Отсоедините черный провод fanmotor на клемме 11 (клеммной колодки с маркировкой D рис.5) из группы 1 или 2 в зависимости от соответствующей группы.
· Подключение черного провода регулятора давления с терминалом 11, ранее доступны.
· Подключите другой черный провод регулятора давления с Черным проводом fanmotor ранее отключенным с помощью прилагаемого разъема между мужчинами.
· Подключение заземления оплетки
4/4
· 
Abb.6
· Das Ende-дер-дер-Kapillarrohre Druckregler С ден entsprechenden VUS anschlieBnen.
Hinweis:
Дас в дем Bausatz mitgelieferte Т-Профиль канн Zwischen дем Вентиль унд дем Kapillarrohr installiert Werden Dadurch steht Eine zusatzliche Druckanschlussstelie цур Verfugung
· Abb.7 Строма nschluR
· Den Schwarzen Draht де Beluftungsmotors дер Klemme 11 (Klemme Kennz D АВВ 5) дер фон дер Монтаж дез Bausatzes betroffenen Gruppe 1 Одере 2 abklemmen.
· Einen Schwarzen Draht де Druckreglers мит дер vorher freigelegten Klemme 11 verbinden.
· Den Anderen Schwarzen Draht де Druckreglers мит Hilfe де mitgelieferten Steckverbinders Mit дем vorher abgeklemmten Schwarzen Draht де Beluftungsmotors verbinden.
· Die Massenlitze anschliel3en.
■ Die vorher demontierten Elemente Wieder montieren
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Убедитесь, что нет утечки в ВАВЭ. Заменить панель F, A и крышку люка B.
)р
НАБОР TOUTES SAISONS ELECTRONIQUES (680488). Монтаж его комплект.
Гроу | JE де конденсации ГХ 30 F (. Рис.1)
Deposer:
· Le экстраваскулярный тромб A.
· Ла Трапп-де-raccordement ELECTRIQUE B
· Le Panneau де Cole F.
Fixer ле прессостат C сюр ла cloison дю compartimenl compresseur данс ле 2 trous prevus, АВЭК ле 2 VIS fournies. (Рис.2).
Devisser ле Бушон де ла клапан D ан attente, и др raccorder I'extre- мили E дю capillairedu прессостат C. (Рис.3).
Ремарка:
Ль той Fourni родов ль комплект Peut Etre installe Entre ла клапан D и др ль capillaire Е. II (Jennet де Измельчитель д ипа приза де прижимное supplementaire.
Raccordements electriques. Sur ль-де-raccordement контактной плата.
Deconnecter ле сезам нуар (MOTEUR) де ла Борн 6 дю-де-raccordement контактной платы и др ле raccorder а.е. connecteur АВЭК ле сезам 2-дю-дю-кабель реле давления.
Raccorder ле 2 * "* сезам нуар (капер 1) ий прессостат а-ля Борн 6 ая-де-raccordement контактной плата precedemment literee
Verifier Я отсутствие де fuite а.е. Niveau-де-ла клапана. Remonter ле Panneau Ф. Ле экстраваскулярный тромб A ET-ла Trappe B.


GROUPE ДЕ КОНДЕНСАЦИЯ (GO 30 F) КОНДЕНСАТОР БЛОК (ГХ 30F) VERFLUSSIGEREINHEIT (ГХ 30F)
КРУГЛЫЙ ГОД ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА KIT (680488).
Установка комплекта.
Блок GC30 F Конденсатор (рис.1).
Удалить :
· Обложка A.
· Электрическое подключение люка Б
· Боковая панель F
Крепление реле давления С на разбиении компрессорного отсека в два отверстия при условии, с помощью двух винтов suppled (рис.2).
Открутить крышку клапана ол D при условии подключения и концевой Е реле давления С капиллярной линии к нему (рис.3).
Комментарий:
«Т» поставляется в комплекте может быть установлен между клапаном D и Е. капилляра öfters возможность OT, имеющий дополнительное давление на выходе.
Электрические соединения. На клеммной колодке.
Отсоедините черный провод (двигатель) с выводом 6 на клеммной колодке и подключить его к разъему остроумие ч провод Н ^ идущий от реле давления.
Подключите второй черный провод (марка 1) Ot реле давления к клемме 6 на клеммной колодке, которая в настоящее дерево.

EINBAUSATZ ELEKTRONISCHE VERFLUSSIGER- DRUCKREGELUNG (680488).
Einbau.
AmVertlussigerteilGC30F (рис.1) tolgendeTeileabnehmen:
· Haube А.
· ElektroanschluBklappe B
· Seitenpanel F
Прессостат С мил Hilfe дер 2 mitgelieferlen Schrauben в ден 7wei в дер Палочка де Kompressorraums befindlichen Lochern befestigen. (Рис.2).
Das anschlulMertige Вентиль D Abnehmen нах де Stopfens в дас Энде Е де Kapillarrohrs фон Pressostat С anschlielten. (Рис.3) Hinweis:
Дас в дем Bausatz milgelieferle Т-Prolil Канна Zwischen дем Вентиль D унд дем Kapillarrohr E установлен Werden. Dadurch steht Eine zusatzliche Druckanschlussstelle цур Verfiigung.
Elektrische Anschlüsse. Дер Anschlufiklemmleiste.
Das Schwarze Kabel (Мотор) фон Клемм 6 дер Anschlufiklemmleiste abkjemmen унд умереть Steckverbindung де фон дем Pressostat kommenden NR2 anschliefien Кабели
2. Das Schwarze Kabel (1) дез Pressostat штампа zuvor freigewordene Klemme 6 дер Anschlufiklemmleiste anschliefien.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
)Наличие мест. ДАФИ в дем Вентиль Keine Leckage auttritt Seitenpanel F. Хол игры: * унд Klappe Б Wieder montieren.
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CLIMATISEUR SPLIT MURAL
CLIMATIZADOR SPLIT MURAL CONDIZIONATORE D'ARIA Parete SPLIT KLIMAGERAET INSPLITBAUWEISE
) (
FRANCC АИС
) (
Espanol
) (
ITALIANO
) (
DEUTSCH
) (
PROGRAMMINGAND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
MANUEL D'UTILTSATION ET DE PROGRAMMATION MANUAL DE UTILIZACION Иде PROGRAMMACION Manuale DI UTILIZZO E DI PROGRAMMAZIONE BEDIENUNGS UND PROGRAMMIERUNGS HANDBUCH
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ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ
I_1
■ Включение кондиционера
I_1
■ Вентиляционные работы
I_1
■ операция охлаждения
I_1
■ Режим охлаждения с режимом автоматического вентилятора
I_1
■ Режим нагрева
I_1
■ Режим нагрева с режимом автоматического вентилятора
I_1
■ Автоматическое охлаждение / режим нагрева
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■ Таймер работы
10
■ Автоматический вертикальный направления воздух
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■ Выключение кондиционера
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Меры предосторожности
ЗДРАВСТВУЙ
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)ЕСЛИ ВАШ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОЛЬКО, игнорируйте ИНСТРУКЦИЮ ОТОПЛЕНИЯ
ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНДИЦИОНЕРА

 (
Вентиляция.
) (
Охлаждение воздуха летом.
) (
Осушение воздуха в условиях высокой влажности.
) (
Обогрев.
) (
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
АССОРТИМЕНТ:
(В соответствии с Т, температура
состояние)
Охлаждение: 21o 
-
- 43oC
Отопление: -7O 
-
- 21oC
) (
ВВЕДЕНИЕ
) (
Это сплит кондиционеру desighned для самых разных областей применения:
)ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
■ Этот кондиционер должен быть заземлен для защиты от поражения электрическим током.
· Установка кондиционера должна производиться опытным монтажником воздуха conditoning, соблюдая хорошую regrigeration практику.
· Электрические соединения и замена шнура питания должны производиться только уполномоченными электриками и в соответствии с электрическими нормами и местными нормами и правилами.
· Несоблюдение инструкций по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя может повлиять на производительность кондиционера и срок действия гарантии OFTHE.
 (
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
) (
Забор воздуха решетка
) (
воздушная заслонка питания (жалюзи)
) (
a
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я
5
) (
провод управления
) (
Монтана
12
s
s
16
) (
Воздушный фильтр
) (
Шнур питания
) (
Индикаторы блока и блока управления
) (
Горизонтальный поток воздуха дезертировать жалюзей
) (
всасывающий трубопровод
) (
Жидкостная линия
) (
Силовой кабель
) (
Конденсат трубка
) (
Воздухозаборник Наружный блок
) (
отверстие для выпуска воздуха Наружный блок
) (
Дистанционное управление
) (
Отверстие для выпуска воздуха
) (
Воздушный фильтр очистки (по желанию)
)
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	JCtk.
	КРУТО
	Охлаждает, осушает и фильтрует воздух в помещении. Поддерживает желаемую температуру в помещении.

	%
	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	Теплоты и фильтрует воздух в помещении. Поддерживает желаемую температуру в помещении.

	/ Nk
	АВТО
	Автоматическое переключение от охлаждения до нагревания или с нагрева на охлаждение, поддержание требуемой температуры в соответствии с условиями в помещении.

	(D
	DRY
	Осушаю и тихо охлаждает помещение В режиме DRY, кондиционер работает на inceased осушителя мощности. Эта функция рекомендуется использовать, когда температура достаточно низка, но влажность высока.

	
	ПОКЛОННИК
	Рециркуляция и фильтрует воздух в помещении. Поддерживает постоянное движение воздуха в помещении.

	Acro
р
	AUTO FAN
	Кондиционер автоматически выбирает скорость вентилятора в соответствии с с комнатной температурой. В начале, устройство работает на высокой скорости вентилятора. По мере того как воздух помещения приближается к желаемой температуре, вентилятор переключается на более низкую скорость для более тихой работы.

	
	HOT ХРАНИТЬ
	В ОТОПЛЕНИЯ и AUTO FAN, вентилятор будет выключен, когда компрессор не работает и не будет перезапущен, если в помещении катушки не достигнет достаточной температуры. Эта горячая функция ХРАНИТЬ предотвращает неудобные холодные воздушные проекты. Использование AUTO FAN, поэтому, рекомендуется, когда кондиционер находится в режиме нагрева.

	©
	ТАЙМЕР
	Реальный контроль времени и дисплей, автоматически включает кондиционер воздуха и выключается в зависимости от времени установки дня, обеспечивая комфортные условия, прежде чем вернуться домой, не тратя электричество. Оказывается кондиционер автоматически выключается во время сна.

	a
	СПАТЬ
	Предназначен для создания комфортных условий сна. При работе в режиме охлаждения, температура повышается на один градус по Цельсию каждый час, за три часа, от начала режима. Повышение температуры предотвращает ощущение чрезмерного охлаждения во время сна (когда ваше тело находится в состоянии покоя). В режиме нагрева происходит обратное; кондиционер понижает свою температуру на один градус каждый час. Когда в спящем режиме, кондиционер будет автоматически отключается после того, как действовали в течение семи часов. Результатом является более удобным и бодрящий сон, который оставляет ощущение свежести и энергичным на следующее утро.
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	АВТО
LOUVRE
	Воздушный жалюзи автоматически устанавливается для наиболее подходящего выдувного угла, когда выбраны COOL, HEAT, режимы DRY или вентилятора. Когда кондиционер выключен, клапан автоматически закроется для эстетического вида.

	
	SWING воздуха в вертикальной плоскости
	Автоматическое качание подачи воздуха в вертикальном направлении. Заслонка автоматически перемещается в направлении вверх и вниз, чтобы равномерно распределить кондиционированный воздух по всему помещению.

	C ^>
	
	

	
	ЗУММЕР
	Мягкий зуммер от дисплея внутреннего блока, чтобы указать, что команда, переданная с помощью пульта дистанционного управления была принята и сохранена в памяти прибора с.

	
	ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА
	Conditoner воздуха может быть aturned ПО для охлаждения или нагрева или быть выключен непосредственно из внутреннего блока отображения панели без использования пульта дистанционного управления.

	
	3-MIN
ЗАДЕРЖКА RUN
	Этот компрессор защищен три-минутной задержкой перезапуска.

	
	ПАМЯТЬ
	Микропроцессор сохраняет последнюю запись данных или не будет подключен блок. Следовательно, когда блок перезапускается после distruption питания или отказа, она будет возобновить работу в том же режиме, как и раньше сила была нарушена.





 (
CONTENTS
)
 (
CONTENTS
)
[bookmark: bookmark196]ИСПОЛЬЗОВАНИЕ беспроводного пульта дистанционного управления
[bookmark: bookmark197]Перед началом работы
До эксплуатации вашего кондиционера, убедитесь, что:
· Внутренний блок правильно подключен к источнику питания. (Для моделей мульти-сплит исключением).
· Индикатор (A) на дисплее устройства горит, это означает, что кондиционер готов принять ваши команды дистанционного управления.
· Для установки часов, см 11.


CARD TYPE REMOTE CONTROL ВВОДИТ ВСЕ ФУНКЦИИ на кончиках пальцев
· Цель на приемнике инфракрасного сигнала на комнатном кондиционере при работе.
· Сигнал дистанционного управления может быть получен на расстоянии приблизительно до 7 м.
· Убедитесь, что нет никаких препятствий между пультом дистанционного управления и приемником сигнала.
· Не роняйте и не бросайте пульт дистанционного управления.
· Не оставляйте пульт дистанционного управления в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или рядом с нагревательным элементом, и / или другим источником тепла.
· Не подвергать приемник кондиционера сигнала (C) к сильному свету, таким как люминесцентная лампа или солнечному свет
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STAND-BY индикатор загорается, когда кондиционер подключен к источнику питания и готов к приему команд дистанционного управления.
[B Индикатор работы Загорается во время работы. Мигает один раз, чтобы сообщить, что инфракрасный сигнал дистанционного управления был получен и сохранен. Мигает непрерывно в режиме защиты.
 Приемник сигнала приема сигналов от пульта дистанционного управления.
[D На пульте управления Нажмите, чтобы включить или выключить для охлаждения или нагрева, без использования пульта дистанционного управления
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)Кнопка START / STOP
Режим работы
кнопка выбора
ОХЛАЖДЕНИЕ
ОБОГРЕВ
AUTO COOL / HEAT
DRY
ПОКЛОННИК
СКОРОСТЬ и кнопка AUTO FAN
Кнопка комнатной температуры UP
Температура в помещении ВНИЗ
Кнопка сна
направление потока воздуха
AUTO-CONTROL
кнопка
кнопка TIMER
Кнопка TIMER UP
Кнопка TIMER DOWN
Дисплей LCD операции
Передатчик инфракрасного сигнала
Кнопка TIMER SET
Кнопка TIMER CLEAR,
знак Transmission
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ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Кнопка / STOP Нажмите кнопку START (1), чтобы включить кондиционер. После подключения к источнику питания, индикатор (А) на кондиционера загорается, указывая, что кондиционер находится в состоянии ожидания. Обратите внимание, что операции LCD дисплей (11) всегда будет показывать последний режим работы и предыдущую функцию, используемую. Если вы хотите изменить параметры управления, действуйте в соответствии со следующими инструкциями. В противном случае кондиционер будет запускаться и работать в том же режиме и функции до выключения.
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VENTILATING OPERATION
Select the ventilating mode by pressing MODE button (2). Switch to the desired fan speed by pressing FAN speed button (3).
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COOLING OPERATION
Select the COOLING mode by pressing MODE button (2). Switch to the desired FAN SPEED or to AUTO FAN by pressing button (3). Select suitable temperature setting. By selecting the COOLING mode, the air flap will move automatically to air delivery position, optimal for cooling.
) (
A
*
i®
Illlll
32
LJ
'°c
E
^NqIoffI
1080
) (
COOLING OPERATION WITH AUTO FAN MODE
This operation starts with the highest air flow in order to quickly lower the room temperature. It will then automatically switch to the low air flow to quietly maintain the selected temperature.
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HEATING OPERATION
Select the HEATING mode by pressing MODE button (2). Switch to the desired FAN SPEED or to AUTO FAN by pressing FAN button (3). Select suitable temperature setting. By selecting the HEATING mode, the air flap will move automatically to air delivery position, optimal for heating.
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HEATING OPERATION WITH AUTO FAN MODE
This operation starts with the highest air flow in order to quickly raise the room temperature. It will then automatically switch to a lower airflow to quietly maintain the selected temperature. HEATING with AUTO FAN will automatically provide the user with the HOT KEEP function. The fan will be turned off when the indoor coil temperature is not sufficiently hot to prevent uncomfortable cold air drafts.
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)OPERATION PROCEDURE

AUTO COOLING/HEATING OPERATION
Select the AUTO mode by pressing MODE button (2). Switch to the desired FAN SPEED or to AUTO FAN by pressing button (3). Select suitable temperature setting. The air flap will automatically move to either horizontal air delivery for cooling or to vertical air delivery for heating. At start, the air conditioner will select its mode of operation according to the room temperature and the temperature setting.
DRY OPERATION
Select the DRY mode by pressing MODE button (2). Select the suitable temperature setting. While in DRY mode, the air conditioner will operate at low fan speed, regardless of the fan setting on the LCD operation display. Fan might terminate operation from time to time to prevent from over cooling. By selecting the mode, the air flap will move automatically to optimal horizontal air delivery position.
SELECTING THE TEMPERATURE
Press TEMP button (4) or (5) to change the temperature setting in the LCD operation display(11).The temperature setting is shown in degrees centigrade. A higher number indicates a higher room temperature. A lower number indicates a lower room temperature.
SLEEP FUNCTION
Press the SLEEP button (6) to select the SLEEP function. When the sleep function is activated the air conditioner will be automatically turned OFF after seven hours. If at the same time TIMER is activated, as well ,the air conditioner will be turned ON and OFF according to the TIMER setting.
To cancel the SLEEP function press on one of the following:
· START/STOP button (1)
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TIMER OPERATION
Press TIMER select button (8) to activate the timed operation mode. Each time you press TIMER button (8) is pressed, one of the following four type of operation modes will appear on the LCD display. The operation modes are sequenced in turn in the direction of arrow. Indicator (B) on the air conditioner will light up during TIMER operation.
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)Note: After power failure when the unit is in timer mode indicator (B) will be blinking and the unit will be automatically turned to stand-by mode and the timer operation will be cancelled. To resume the timer wait 30 sec. before reprograming. Follow the instructions above.
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TIMER OPERATING MODES
I. TIMER ON
This mode enables you to set a start operating time .Press the TIMER button (8) till ON sign blinks. Star time can be adjusted using up and down buttons (9) and (10) respectively. Press SET button (13) to activate the timer.
Example: Operation is restored at 10:30 a.m.
II. 
TIMER OFF
This mode enables you to set the stop time of operation. Press the Timer button (8) till the OFF sign blinks. Time can be adjusted using up and down buttons (9) and (10) respectively. Press Set button (13) to activate the timer.
Example: Operation stops at 18:00.
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IV. CLEAR
Use this mode to cancel timer operation. Press CLEAR button (14), timer operation will terminate and the LCD display will be cleared for each timer mode.
Note: If timer button (8) is selected and neither time adjust, SET, or CLEAR buttons are not pressed within 15 seconds; the timer operation will be cancelled and the last setup will be displayed
III. 
TIMER ON/OFF
This mode enables you to set the start and stop time of operation. Press Timer button (8) till the ON sign blinks. By pressing again the OFF sign blinks. By press again the ON sign blinks. Time can be adjusted by using the up and down buttons (9) and (10) respectively. Press Set button (13) to activate the timer.
Example: Operation is restored at 10:30 a.m. Operation stops at 18:00
AUTOMATIC VERTICAL AIR SWING
Press button (7) to activate the auto air swing. By Pressing button (7) again you can stop the auto swing and position the air flap at any desired anle.
TURNING OFF THE AIR CONDITIONER
Press START/STOP button (1) to turn off the air conditioner. Indicator (B) on the air conditioner will be turned off. Indicator (A) will stay lit, indicating that the air conditioner is in STAND-BY mode and ready to accept any new command from the remote control. The remote control LCD will display the clock time. The last operating set-up will be kept for the next operation.
CURRENT CLOCK TIME SET
Clock setting is performed when batteries are inserted. The remote control displays the setting and the clock display will blink "0:00" or "12:00" AM (AM sign will blink, too) till a new time is set.
For clock setting, use buttons (9) and (10) for setting the hours and minutes, respectively, and then press timer SET button (13). The clock setting can be also performed by pressing time SET button (13) for 5 seconds.
 (
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)The clock display will blink, for new setting follow the steps described above.
[bookmark: bookmark204]PROTECTION MODES
Your air conditioner includes several automatic protection modes, which enables you to use itvirtually at any time and in any season, regardless of the outdoor temperature. Some of the protection modes are listed below:
	Mode
	Operation
conditons
	Protection
from
	Controlled
remedy

	Cooling
	Low outdoor
	Indoor coil
	Stops outdoor fan and

	
	temperature
	freezes up
	compressor when approaching freezing conditions Resumes operation automatically.

	
	High outdoor
	Outdoor coil
	Stops compressor when

	
	temperature
	overheating
	approaching over heating conditions.
Resumes operation automatically.
Operating indicator(D) blinks.




	Heating
	Low outdoor
	Outdoor coil
	Reverses Operation from

	
	temperature
	ice build up
	heating to cooling for short periods to de-ice outdoor coil.
Oiperating indicator (D) blinks.

	
	High indoor
	Indoor coil
	Stops outdoor fan and

	
	or outdoor temperature
	overheating
	compressor when approaching high indoor coil temperature. Resumes operation automatically.





[bookmark: bookmark205]CARE AND MAINTENANCE
Befor performing any maintenance procedure, make sure to disconnect the air conditioner from the power.
CLEANING THE AIR FILTER
■ To remove the air filters lift up the panel. Push the air filters up slightly to unlock them. Pull out the filters clean the filter by washing in warm soapy water and dry thorougly Align and fit the filters in place. Close the panel by pushing it in the center to lock it in place.
PURIFICATION FILTER REPLACEMENT The air purifying filter should be removed from the unit and replaced once a year, as shown in figures
1,2 and 3.
Pulling out the filter
Replacing and securing the filter in its frame Sliding the filter back in its place Note: The above procedure is used for replacing the active carbon filter (when supplied).
DO NOT OPERATE THE UNIT WITHOUT FILTERS !
CLEANING THE AIR CONDITIONER
· Wipe the unit with a soft dry cloth or clean it using a vacuum cleaner.
· Do not use hot water or volatile materials which could damage the surface of the air conditioner.
AT THE BEGINNING OF THE SEASON
· Make sure there are no obstacles blocking the flow of inlet or outlet air, in both indoor and outdoor units.
· Make sure the power is properly connected.
PROTECT THE ELECTRONIC SYSTEM
· Indoor unit and remote control must be at least 1 meter away from a TV. radio or any oter home electronic appliance.
· Protect the inner unit from direct sun or lighting.
REMOTE CONTROL BATTERY CHANGE
· Remove the batteries from the remote control as shown.
· Use two 1.5 volt size AAA batteries
·  (
OPERATING TIPS
)Set a suitable room temperature; excessively low room temperature is not good for your health and wastes electricity. Avoid frequent setting of the temperature.
· During cooling, avoid direct sun. Keep curtains and blinds closed. Close doors and windows to keep the cool air in the room.
· Avoid generating heat or using of heating appliances while the air conditioner in cooling mode.
· Make sure that the air flap is positioned properlay: horizontal flow incooling and downward vertical flow for heating.
· Keep the room temperature uniform by adjusting the left/right vertical air blades.
· Position the air flap and the left/right air blades in such a manner as to prevent your body from being exposed directly to air drafts.
· During prolonged operation, ventilate the room occasionally by opening a window from time to time.
· In a power failure, the microprocessor memory is retained. When restarted, operation will be resumed in the last mode of operation.
· After turning on, allow more than 3 minutes for cooling, heating or dry operation to start.
· When COOL modes are used, make sure that the room's relative humidity is below 78%. If the unit is used for a prolonged periods of time in high humidity, moisture may form on the air outlet and drip down.
· Remote control signals may not be received if the indoor unit controls cover is exposed to direct sunlight or strong light. In such a case, block the sunlight or dim the lighting.
· The remote control is operative in a range of 7 meters. If you are out of range, the remote control may have difficulties in transmitting signals.
 (
CONTENTS
)
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)
[bookmark: bookmark206]PRECAUTIONS
• Use the proper electrical fuse.
 (
■ Do not start or stop operation by disconnecting the power cord.
) (
■ Do not obstruct or block the air inlet or air outlet of the air conditoner.
) (
■ Do not insert any objects in the air outlet of the indoor or outdoor units.
) (
• Do not splash water on the air conditioner.
) (
IF NOISE IS HEARD
There may be hissing sound during operation or just after shut down. this is caused by the refrigerant that is circulating inside the unit
There may be a cracking sound at starting and stopping the unit's operation. This is caused by heat expansion or contraction ofplastics.
)Do not pull out the power cord unless the unit is turned off.

[bookmark: bookmark207]BEFORE CALLING FOR SERVICE
Before calling for service, please check the following common malfunctions and correct it as needed.
	Problem
	Cause
	Remedy

	• Unit does not operate. Standby indicator does not light up
	· Unit not connected to power
· Power failure
	· Plug in the power cord
· Check main fuse

	• unit does not operate. Stand-by indicator lights.
	□ Remote control malfunctions
	· Check remote control batteries
· Try to operate from a closer distance
· Start from on-unit controls

	• Unit does not respond properly to remote control command
	□ IR signal does not reach unit
	■ Check for obstruction between unit and remote control.
Clear if needed.

	
	· Distance between remote control and unit too large or aimed at from improper angle
· IR receiver on-unit exposed to strong light source
	· Get closer to unit
· Dim lights, fluorecents especially

	• Air does not blow out from indoor unit
	□ De-icing protection mode is activated
	■ Normal operation in HEATING mode

	• COOLING, or HEATING does not start immediately
	□ 3-min. compressor delayed start
	■ Normal operation for these modes

	• Unit functions but does not perform sufficiently
	· Improper temperature setting
· Unit capacity insufficient for load or room size
	· Resset temperature
· Consult your dealer
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPLIT WALL MOUNTED AIR CONDITIONER
) (
LOCATION OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS
) (
Select the location considering the following:
INDOOR UNIT
Choose a location which will provide good air circulation. ensure that no objects or furnishings prevent air circulation.
Do not install the unit near a heat source or where it will be exposed to direct sunlight.
The location must allow convenient electrical draingage and tubing connections.
Installation site should provide an easy passage to outdoors.
The unit must be mounted on a strong wall that will withstand the generated vibrations.
Install the mounting plate as shown.
) (
OUTDOOR UNIT
The location must allow easy servicing and provide good air circulation.
The unit may be suspended from a wall by a bracket (Optional) or located in a free standing position on the floor (preferably slightly elevated).
If the unit is suspended, ensure that the bracket is firmly connected and the wall is strong enough to withstand vibrations.
Unit location should not disturb neighbors with noise or exhaust air stream.
Place the mounting pads under the unit legs.
Install the outdoor unit as shown. Refer to the technical and service manual for allowed distances.
When the unit is installed on a wall, install the drain connector hose and drain plug as shown.
) (
Fig 1
) (
Fig.1
Botom of outdoor unit
Drain connector
) (
Fig.2
Drain installation Example
)
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Fig.3
Length of electric cable to mains
) (
, 1100mm
) (
18QQmm
) (
Fig 3
) (
<=>
) (
50 mm 
Minimum
) (
50 mm
Minimum
) (
<=>
) (
Fig.4
Direction of tubing
) (
2300 mm Minimum
) (
400 mm
Minimum
) (
Fig.5
) (
400 mm
Minimum
) (
Fig.6
1.Mounting pads(x4)
) (
Fig 6
)
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) (
ELECTRICAL
REQUIREMENTS
) (
REFRIGERATION TUBE ROUTING
)

1. There are five possible routes for installing the refrigeration tube as shown.
2.  (
Electrical wiring and connections should be made by qualified electricians and in accordance with local electrical codes and regulations. The air conditioner units must be grounded.
The air conditioner unit must be connected to an adequate power outlet from a separate branch circuit protected by a time delay circuit breaker, as specified on unit's nameplate.
Voltage should not vary beyond +10% of the rated voltage.
)For route (6), cut the bottom notch in the rear.
3. For routes (5) or (7), cut the side notches in the rear and in the front panel.
Fig 8	4.	Lefthand oulet
1. Front	5.	Lefthand rar outlet
2. Rear	6.	Bottom oulet
3. Rear outl et	7.	Ri ghthand outl et


 (
INSTALLATION OF THE NOUNTING PLATE
Figure 9 shows the location of the mounting plate relative to the unit size. Refer to one of the drawings, according to your unit length (marked in square).
Locate the mounting plate as shown on the wall in a horizontal position, using a spirit level.
Mark the position of the four mounting holes on the wall and drill four holes to accommodate the dowels.
Mount the mounting plate on to the wall by the four screws. Ensure screws are tightened properly.
)
[bookmark: bookmark211]INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
Electrical wiring and connections should be made by qualified electricians and in accordance with local electrical codes and regulations. The air conditioner units must be grounded.
The air conditioner unit must be connected to an adequate power outlet from a separate branch circuit protected by a time delay circuit breaker, as specified on unit's nameplate.
Voltage should not vary beyond ±10°% of the rated voltage.






 (
Fig.7
Lift front panel
Terminal cover
Screw
) (
Fig 9
)













 (
PENETRATION OF WALL FOR TUBING
Mark the location of the hole on either side of the mounting plate as shown. and drill it at a 5 downward angle, as shown.
The hole is drilled at an angle, to prevent condensed or rain water from penetrating back into the room
Trim the hole in the wall with a $70 mm commercial plastic tube.
Fig. 10
 OUTDOOR SIDE
1.Drill70mm
 INDOOR SIDE
2.Wall
) (
B
A
 1
5
“
Fig 10 1
2
) (
SUSPENDING AND RELEASING THE UNIT FROM THE
MOUNTING PLATE
Make sure that the refrigerant tubes, electric cables and condensate water hose are well insulated with closed cell rubber based insulating tubes(6 mm thickness), are wrapped together with UV stabilized nonadhesive plastic tape, and are passed through the hole in the wall.
Hang the indoor unit on the two hooks that are located near the top edge of the mounting plate.
Press the lower part of the indoor unit against the mounting plate until the catches snap into the slots and lock the indoor unit to the mouting plate.
Check the installation by pulling the unit towards you.
To release the unit from the mounting plate, lift up the unit and then pull the unit towards you, to ensure that the hooks are locked.
) (
Fig.11
1.Indoor unit 3.Top hooks 2.Snap catches 4.Botoon hooks
) (
Fig.12
 Mounting plate
3.Lift up
 Lower hook
4.Pull
) (
CONDENSATE HOSE CONNECTION
) (
1. Attach the condensate drain hose to the corrugated hose in the rear groove of the indoor unit.
) (
2. Wrap the drain hose together with the refrigerant tubes and electrical cables.
) (
3. Ensure that the condensate drain hose is at all points installed in a downward slope manner.
) (
4. When installing the drain hose avoide traps and U-bends. The end of the drain hose should not be immersed in water.
) (
5. For a lefthand outlet, lay the drain hose on the bottom of the indoor unit rear groove.
) (
6. When the installation location requires long horizontal sections, a vent must be provided at the top of the hose to prevent overflow of the unit drain pan.
) (
Fig.13
drain hose
Clamp
Downward slope
) (
Fig13
) (
2
) (
3
) (
Fig.14
Trap
U-bend
End immersed in water
) (
Fig.15
Electric calbe
Refrigerant tubing
Condensate drain hose
Vent
Downword drain
Water drain hose
) (
Upon completing the installation, test the water drain by pouring at least two liters of water into the unit drainpan. Check that the water drains off.
)







































ELECTRICAL CONNECTIONS BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR UNITS
1.  (
MULTIPLE WIRE POWER CABLE
)To connect the indoor unit to the outdoor nit use the following electrical cables, protected for outdoor use:
Cooling and heating model:
Multiple wire cable 5 wires x 1.5 mm2 5 wires x 0.5 mm2 - for low voltage (supplied with the unit).
 (
6
)
Cooling only models: Multiple wire cable 4 wires x 1.5 mm2
 (
CONTENTS
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)
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TWIN-WIRE LOW VOLTAGE CABLE
) (
8
//
8
9
0
10 p
//
10 t
9
Fig19
) (
Fig.20
1.Indoor unit terminal 2.Ground wire 3.Indoor twin wire cable 4.Indoor coil
) (
 Resistor
9.Outdoor twin wire terminal
Twin wire calbe
Multiple wire calbe
 Cable clamp
A.OUTDOOR B.INDOOR
)
2. Prepare the multiple wire(7)cable ends for connection as shown in fig.18.
3. Connect the cable ends to the terminals of the indoor and outdoor units, as shown in fig.20.
4. Shape a loop and connect the yellow/green ground wire (2) to ground terminal screw of the indoor unit, as shown in fig.20a.
5. Prepare the twin wire cable end for connection as shown in fig.19.
6. Disconnect the resistor (5) from the indoor unit twin wire cable (3) and connect the win wire cable (6) connector instead.
7. connect the other end of the twin wire cable (6) to the outdoor unit twin wire terminal (9).
8. Secure the multiple wire power cable with the cable clamps.
9. Fasten the twin wire cable to the power cable with cable ties.

Fig.17
1.Terminal 2.Cover 3.Cable tie

NOTES:
1. The wire color code can be selected by the installer.
2. Wires leading to outdoor unit twin wire terminal (9). must be in a separate twin wire cable, otherwise the electronic controls will be subjected to operational malfunctions.
3. For cooling only model, terminal number 5 should not be connected.
 (
7
) (
REFRIGERANT TUBING
) (
CONNECT THE INDOOR TO THE OUTDOOR UNIT
) (
TUBE SIZE
TORQUE
Liquid line 1/4" Suction line 3/8" Suction line 1/2" Suction line 5/8"
15-20 N.M. 30-35 N.M. 50-54 N.M. 75-78 N.M.
) (
Tightening torques of unions and valve caps:
) (
The indoor unit contains a small quantity of refrigerant. Do not unscrew the nuts from the unit until you are ready to connect the tubing. The outdoor unit is supplied with sufficient refrigerant charge. Refer to outdoor unit nameplate.
To prevent crushing, bend tubes using a bending tool.
NOTE: Use refrigeration type copper tubing only.
Use tubing diameter that corresponds to the tubing diameter of the indoor and outdoor units. Note that the liquid and suction tubes have different diameters. (See tube size, torque tightening table.)
Place flare nuts on tube ends before preparing them with a flaring tool Use the flare nuts that are mounted on the supplied outdoor and indoor units.
Connect the four ends of the tubing to the indoor and outdoor units.
Insulate each tube separately, and their unions, with at least 6 mm. of insulation. Wrap the refrigerant tubing, drain hose and electric cables together with a vinyl tape (UV protected).
) (
Wrench
Torque wrench
Union
) (
To prevent refrigerant
1.Suction valve
leakage, coat the flared 2.Service port surface with
3.Liquid valve
refrigeration oil
) (
EVACUATION OF THE REFRIGERATION TUBES AND THE INDOOR UNIT
) (
2
) (
3
) (
4
) (
@
@
®
) (
10,
) (
11
) (
12
) (
Fig 21
) (
Caution!
When unscrewing the valve caps, do not stand in front of them or the spindles at any time, as the system is under pressure.
) (
After connecting the unions of the indoor and outdoor units, puge the
air from the tubes and indoor unit as follows:
Connect the charging hoses with a push pin to the low and high sides of the charging set and the serice port of the suction and liquid valves. Be sure to connect the end of the charging hose with the push pin to the service port.
Connect the center hose of the charging set to a vacuum pump
Turn on the power switch of the vacuum pump and make sure that the needle in the gauge moves from 0MPa(0cm Hg)to -0.1 MPa (-76cm Hg). Let the pump run for fifteen minutes.
Close the valves of both the low and high sides of the charging set and turn off the vacuum pump. Note that the needle in the gauge should not move after approximately five minutes.
Disconnect the charging hose from the vacuum pump and from the service ports of the suction and liquid valves.
Tighten the service port caps of both suction and liquid valves.
Remove the valve caps from both valves, and open them using a hexagonal Allen wrench.
Remount valve caps onto both of the valves.
Check for gas leaks from the four unions and from the valve caps. Text with electronic leak detector or with a sponge immersed in soapy water for bubbles.
) (
Fig.21
INDOOR UNIT 2.Liquid tube (small dia.) 3.Suction tube (large dia.)
Plugs
Flare nuts
Tubing between units 7.Suction tube 8.Liquid tube 9.OUTDOOR UNIT 10.Flare nuts
Suction valve (larger) 12.Liquid valve (small)
) (
Fig.24a
Charging set
Vacuum pump 3.OUTDOOR UNIT 4.Service valve
) (
5.Cap
9.Liquid valve
6.Suction valve 10.INDOOR UNIT
Service valve* 11.Suction flare connection
 Cap
12.Liquid flare connection
*In some models only
)
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FINAL TASKS
) (
Replace all valve caps and ensure that they are tightened properly.
Fill gaps on the wall between hole sides and tubing with sealer.
Attach wiring and tubing to the wall with clamps where necessary.
Operate the air conditioner together with the customer and explain all functions.
Explain filter removal, cleaning and installation.
Give the operating and installation manuals to the customer.
)
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