	Имеется Daikin VRV-III RXYQ10P7W1B и 2 внутрянки FXDQ63NAVE и FXMQ250MFV1. Сделали процедуру автодозаправки, начали пускать в тестовом режиме. Проработал минут 30, началась гроза и вырубился свет. Дождь закончился, запустили еще раз, проработал около часа. Т.к. было уже 22.30 и снова начиналась гроза решили прервать тестовый режим. 

Вопрос. Сколько система должна проработать в тестовом режиме?
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	Onsyi
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#2
До завершения конечно. :D На моей памяти срок теста длится от 30 мин. до 3 часов. 
Когда на внешнем все лампочки отмигают и будет светиться только 3-я, а на внутрянках перестанет мигать - тест оперейшн. 

Вы, должно быть первые, кто воспользовался автоматической дозаправкой, не слышал чтоб кто-то её использовал :D

Отредактировано: Onsyi 26-06-2011 12:34
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
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#3
Ну как же первые. 
Вот на днях в трехтрубке включили функцию автозаправки. Влили лишних 15 кг. :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
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#4
C таким электроснабжением есть риск блок запороть.

Отредактировано: aqua-land 26-06-2011 13:45
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#5
Цитата

Onsyi пишет: 

Вы, должно быть первые, кто воспользовался автоматической дозаправкой, не слышал чтоб кто-то её использовал 



А почему б и нет. Он в себя втянул около кг и успокоился. 

Цитата

aqua-land пишет: 
C таким электроснабжением есть риск блок запороть.



Можно. Поэтому и прервали тестовый режим, а новый уже не стали начинать ибо поздно и и мокро. Да и неизвестно сколько он там тарахтеть надумает.
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#6
Запустили сегодня тестовый режим... 4 часа... 4 часа бесцельного тыняния вокруг наружки...
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#7
Я фигею, как промыли мозги юзерам в Даичи. 
Свято верят в тестовый режим... который и нах не нужен как и автозаправка. 
Повесили манометр. посчитали загрузку. пробежались по пультам. если нету чекера. 
Зачем повторно включать тест?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
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Цитата

human пишет: 

Зачем повторно включать тест?



Затем, что в первый раз тестовый режим не был завершен, а без проведения теста нихера работать не хочет. 


Да то все понятно, абсолютно ненужные процедуры, если монтаж выполнен в соответствии с тех. характеристиками наружки. Ну да ладно, сделали их обязательными и сделали. Но нафига ж их так усложнять.
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#9
"а без проведения теста нихера работать не хочет", "тестовый режим не был завершен" 

Это обнулить можно. Если очень надо - поисчу как. А лучше - спросите у Даичи, должны подсказать. 
Особенно насчет "абсолютно ненужные процедуры". Чем-то это обусловлено, спросите их чем. (думаю, условием 6-ти часовой выдержки под напряжением без запуска - "защита от дурака"). Насчет автодозаправки - сомнительна тема (ИМХО). 

"4 часа бесцельного тыняния вокруг наружки..." 

Это мало. Часа 3-4 недотынялись.

Отредактировано: aqua-land 30-06-2011 00:51
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#10
Я ж говорю промыли мозг. 
Включаешь тест, отключаешь блок на ходу. запускаешь и все работает. 
Дайкину важен сам фак запуска в тесте, без него ошибка. а будет ли он завершен и с каким резалтом абсолютно пох.

	


