Схема диагностики кондиционера на примере  
Кентатсу не инвертор Сообщение СОСТОЯНИЕ
E1 Ошибка ЭСППЗУ
E2 Ошибка при переходе через ноль
E3 Аномальная скорость вентилятора
E4 Токовая защита компрессора сработала 4 раза
E5 Размыкание или короткое замыкание датчика комнатной температуры воздуха
E6 Размыкание или короткое замыкание датчика температуры


1 ошибка эсппзу решение –замена платы или подобрать прошивку или снять микросхему с донора
2  E2 Ошибка при переходе через ноль решение ищем на плате симистор или твердотельное реле то есть ключ управления чаще всего вентилятора внутреннего блока проверяем его и меняем
3 E3 Аномальная скорость вентилятора  решение  проверяем чтобы белка свободно вращалась далее если белка запускается от руки то проблема в пусковом конденсаторе также прозваниваем сам мотор на предмет межвиткового или короткого замыкания по пути проверяем все провода не погрызли ли их мышы и проверяем ключ управления вентилятора и его обвязку…

4 E4 Токовая защита компрессора сработала 4 раза решение 
Проверяем наружку не грязный ли конденсатор следом компрессор на предмет обрыва кз клина 
Если все хорошо то проблема может быть в датчике тока проверяем его и детали обвязки далее проверить вентилятор наружного блока если не вращается  пробуем запустить  от руки если нет проверяем конденсатор  если он исправен проверяем саму межблочку и идет ли питание на сам вентилятор если идет то скорее всего проблема в самом вентиляторе его заменить если питания нет то 
1 проверяем межблочку
[bookmark: _GoBack]2прверяем реле или ключ смотря чем управляется и самое главное с чего начинать весь ремонт это убедиться что в сети есть 220 вольт
